Схема теплоснабжения Парфеновского муниципального образования Черемховского района Иркутской области

Оглавление

Введение	3

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	3

Раздел  2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	6

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	10

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	10

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	12

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	12

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	12

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	16

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	17

Глава 3.  графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения	34

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	36

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	38

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	38

Глава 7. Перспективные топливные балансы	40

Глава 9. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	40

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	40

Глава 9. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	40

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	40

Список литературы	42

# Введение

Основанием для разработки схем теплоснабжения  Парфеновского муниципального образования  Черемховского района Иркутской области являются:

Федеральный закон от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении»

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черемховского района Иркутской области

Инвестиционная программа организации  коммунального комплекса Черемховского района Иркутской области

Генеральный план поселения.

# Раздел 1.  Показатели перспе/ктивного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Общее количество объектов теплопотребления, подключенных к котельной, составляет 6 потребителей по состоянию на 2012 год. Площадь строительных фондов, подключенных к котельной с. Парфеново по данным на 2012 год составляет 3890,3 м2.

Приросты площадей строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельной жилищного фонда с. Парфеново на 2013-2016гг. составят

2419 м2.  Перечень объектов теплопотребления и прогнозируемые приросты  площадей строительных фондов, планируемых к подключению к котельной приведены в табл.1.1.

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия  источника тепловой энергии приведены в табл. 1.2. Расчетная температура наружного воздуха для с. Парфеново  - 42ºС.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия  источника тепловой энергии приведены в табл. 1.2. Расчетная температура наружного воздуха для с. Парфеново  - 42ºС. Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 0,47 МВт (0,415Гкал/ч). Максимальное потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение 0,059МВт (0,051Гкал/ч). Тепловая энергия на вентиляцию и кондиционирование не отпускается.

Норматив потребления тепловой энергии для отопление определен расчетным методом согласно постановления Правительства Р.Ф. №306 от 23 мая 2006 года и составляет  0,04 Гкал/м2.

Объекты теплопотребления и приросты  площадей строительных фондов Таблица 1.1

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь объектов теплопотребления, м2 |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгих, 45 | Школа | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, |
| Долгих | Мастерские | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 |
| Долгих, 45а | Гараж | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| Долгих | Гараж | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Долгих , 41 | Жилой дом | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ул. Молодежная, 2 | 18-ти квартирный жилой дом | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
|  |  | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, |
| Перспективные объекты теплопотребления |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |
| Многоквартирные жилые дома | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 1112 | 946,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |
| Многоквартирные жилые дома | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Индивидуальные жилые дома | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общественные здания | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем теплопотребления ИТОГО | 3890 | 3890 | 5122 | 4956 | 4010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО | 0 | 0 | 1232 | 1066 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Тепловые нагрузки тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельной Таблица 1.2

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии объектом теплопотребления, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгих, 45 | Школа | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| Долгих | Мастерские | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Долгих, 45а | Гараж | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Долгих | Гараж | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Долгих , 41 | Жилой дом | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Ул. Молодежная, 2 | 18-ти квартирный жилой дом | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Перспективные объекты теплопотребления |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем теплопотребления ИТОГО | 0,41 | 0,41 | 0,58 | 0,76 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Раздел  2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Схема теплоснабжения с. Парфеново отражена на топооснове в Приложении  1. Штрихом показаны границы зоны эффективного теплоснабжения. Они включают жилой фонд  и объекты соцкультбыта   по улице  Молодежная и Долгих.

Перспективный прирост нагрузок потребителей приведен выше, в табл. 1.2.

1.2.1. Характеристика котельной

Источником теплоснабжения потребителей тепла с. Парфеново является водогрейная котельная, работающая на Черемховском каменном угле. На водогрейной котельной с. Парфеново установлено 3 котла типа КВр-0,4 с ручной подачей топлива. Котлы с неподвижной колосниковой решеткой и ручной подачей топлива. Перед котлами установлено три воздушных вентилятора. Для создания рязряжения за котлами установлен дымосос. Здание котельной возведено в 1970 году. Последняя реконструкция проведена в 2010г. Приборы учета тепловой энергии, отпущенной потребителям,  не установлены. Схема котельной представлена в Приложении 3.

Производитель Бийский котельный завод. Котлы работают на каменных Черемховских углях.

## Основные характеристики котельной представлены в табл. 2.1.

## а)  На котельной установлены водогрейные котлы марки КВр -0,4. - твердотопливные котлы водогрейные с ручной подачей топлива теплопроизводительностью 0,4МВт. Состояние котлов удовлетворительное. КПД котлов проектное равно 80,2% . Испытания котлов не проводились. Рабочий КПД котлов, согласно экспертным оценкам с учетом их фактического состояния и срока эксплуатации оценивается ниже на 2,5%:, так как котлы работают на не проектном топливе.

б) Ограничений по установленной мощности котельной на теплоснабжение нет. В перспективе при подключении новых потребителей необходима установка одного котла с оборудованием. Данные расчета приведены в табл.2.5

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в табл. 1.14

## Основные характеристики котельной Таблица 2.1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепла План | Гкал/год | 2950 |
| 2 | Выработка тепла Факт | Гкал/ год | 2399,78 |
| 3 | Топливо основное / резервное | --- | Черемховский |
| 4 | Теплоноситель | Вода |  |
| 5 | Система химводоочистки (ХВО) | --- | Нет |
| 6 | Деаэратор | --- | Нет |
| 7 | Бак аккумулятор ГВС | --- | Нет |
| 9 | Питательные насосы | Тип | К160/20 |
| 10 | Тягодутьевое оборудование: вентилятор , дымосос | Тип | ВД-8, ДН-8 |

## Состав оборудования котельной представлен в табл.2.2.

## Состав оборудования котельной Таблица 2.2

| № п/п | Наименование | Количес-тво | Тип | Характерис-тики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Котел водогрейный | 3 | КВр-0,4 | D=0,4 МВт; Р=0,6МПа |  |
| 3 | Сетевой подогреватель | 2 | Аппарат теплообмен-ный, пластинчатый. | Трасч=150ºС, Р=1,6МПа | Фирма «Ридан». |
| 4 | Насосы внутреннего контура | 2 | К160/20 |  | ВН-1 ВН-2 |
| 5 | Подпиточные насосы внутреннего контура | 2 |  |  | ПВ-1 ПВ-2 |
| 6 | Насосы сетевые | 2 | К50/20 |  | СН-1 СН-2 |
| 10 | Подпиточные сетевые насосы | 2 |  |  | СН-1 СН-2 |
| 11 | Дутьевые вентиляторы | 3 | ВД-8 |  | СН-1 СН-2 |
| 12 | Дымососы | 2 | ДН-8 |  | СН-1 СН-2 |
| 13 | Бак-аккумулятор холодной воды | 1 |  | V=5м3 |  |
| 14 | Насос подпитки | 1 | К8/18 |  |  |

Работа насосного оборудования котельной автоматизирована. Регулирующая арматура: задвижка чугунная. Запорная арматура: кран шаровый. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котлах установлены предохранительные клапаны

## 2.2. Состояние тепловых сетей. Потери.

Тепловые сети с. Парфеново проложены в непроходных ж/бетонных каналах в двухтрубном исполнении. Схема сетей - тупиковая. Трубопроводы – стальные, IV категории, марка стали Ст.3. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов  трассы  и П-образными компенсаторами.

Способ прокладки тепловых сетей  подземный, в непроходных каналах (лотки бетонные). Изоляция – минераловатные скорлупы. Тепловые камеры выполнены из кирпича, с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Потери тепловой энергии согласно расчетам, приведены в табл.3.1 Тепловые потери  составляют 0,051Гкал/ч, что не превышает нормативные 2%.

Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлена в Приложении 1.)

Характеристики существующей трассы. (по состоянию на 2013г) представлена в табл.  2.3

Энергетические балансы тепловых сетей представлены в табл. 2.4

Характеристики существующей трассы. (по состоянию на 2013г) Таблица  2.3

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопрово-да, мм | Длина трубопровода, м | Тип прокладки трубопровода | Изоляция трубопровода | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | 1 | 150 | 15 | Канал не проходной | Скорлупы минераловатные |  |
|  | 2 | 150 | 100 | --- | --- |  |
|  | 8 | 50 | 35 | --- | --- | Аварийный |
| ТК-2 | 6 | 50 | 20 | --- | --- |  |
|  | 3 | 150 | 50 | --- | --- |  |
| ТК-3 | 7 | 150 | 15 | --- | --- |  |
|  | 4 | 50 | 90 | --- | --- | Аварийный |
|  | 5 | 40 | 90 | --- | --- |  |
| ТК-4 | 12 | 50 | 20 | --- | --- |  |
|  | 9 | 50 | 40 | --- | --- |  |
| ТК-5 | 10 | 50 | 40 | --- | --- |  |
|  | 11 | 50 | 40 | --- | --- |  |

Энергетические балансы тепловых сетей Таблица 2.4

| Балансы теплоносителя котельной | Значение |
| --- | --- |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,415 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сеть, подающий трубопровод, Гкал/ч | 0,415 |
| Тепловая энергия, обратный трубопровод, Гкал/ч | 0,400 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,051 |

В табл. 2.5. представлен перспективный баланс мощности источника и тепловой нагрузки потребителей с учетом перспективного прироста нагрузок.

Перспективное развитие тепловых сетей связано с дальнейшими подключениями объектов соцкульбыта и жилыми домами. Кроме того, предполагается улучшение качества изоляции. При увеличении в перспективе нагрузок на котельную увеличится, резерв тепловой мощности составит всего  0,104 Гкал/ч при нормативных 0,4104 Гкал/ч. (Таблица 2.2.). С учетом этого, необходима установка дополнительного оборудования на котельной.

Перспективный баланс  мощности источника  и тепловой нагрузки потребителей.    Таблица 2.5.

| Наименование | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,415 | 0,415 | 0,56 | 0,697 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,4422 | 0,4422 | 0,292 | 0,1413 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Система водоподготовки котельной

Система водоподготовки представлена механической очисткой сырой воды (табл. 3.1) Подпитка тепловой сети и котлов  осуществляется из бака-аккумулятора, объемом 5 м3. Для предотвращения замерзания воды в зимний период, предусмотрен подогрев трубопровода подпитки. В качестве подогревателя используется  трубопровод-спутник Dу=25мм..

Характеристики оборудования механической очистки сырой воды   Таблица 3.1

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Тип | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Грязевик вертикальный | 1 | ГВ (ТС-567) Ду 200 Ру 16 | Диаметр условного прохода: Ду 200 мм, Диаметр корпуса: Дн 530 мм, Производительность: 158 т/ч, Масса: 213,9 кг. |

В тепловых сетях котельной с. Парфеново расход теплоносителя обусловлен разбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения населением и организациями, технологическими расходами, а также нормативными и аварийными утечками. Тепловые сети подпитываются из бака аккумулятора холодной воды. Текущий и перспективные балансы теплоносителя представлены в таблице 3.2.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В период до 2016 года реконструкция и перевооружение источников тепловой энергии не планируется.

Рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на выходе котельной.

С учетом перспективного дефицита располагаемой мощности, если перспективы прироста нагрузок будут утверждены планом перспективного развития поселения,  рекомендуется установка  дополнительного котла КВр-0,4.

Рекомендуется сооружение крытого топливного склада.

Перспективные балансы теплоносителя  Таблица 3.2

| Наименование | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012г | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сетевой воды на ГВС, т /ч | 0,28 | 0,28 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Аварийные утечки, т /ч | 0,04 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Технологические расходы, т /ч | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Нормативные потери теплоносителя при передаче ее до потребителя, т /ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В период до 2016 года реконструкция и перевооружение источников тепловой энергии не планируется.

Рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на выходе котельной.

С учетом перспективного дефицита располагаемой мощности, если перспективы прироста нагрузок будут утверждены планом перспективного развития поселения,  рекомендуется установка  дополнительного котла КВр-0,4.

Рекомендуется сооружение крытого топливного склада.

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

До 2016 года предусмотрена  реконструкция тепловых сетей с целью подключения новых потребителей. Новые  планируемые участки тепловых сетей представлены на схеме в Приложении  1 и 4.

Перспективные данные  приведены в таблицах  1.1 и 1.2.

Рекомендуется реконструкция участков сетей  от существующего теплового колодца 3 до жилого многоквартирного дома.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективный топливный баланс составлен на основании планируемого увеличения тепловой нагрузки и с учетом  снижение тепловых потерь

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов представлены в табл. 6.1

Перспективные показатели расхода топлива котельной. Таблица 6.1.

| Показатель | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 716,0 | 716,0 | 716,0 | 1021,9 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

Котельная ООО «Кристалл» работает только на каменном Черемховском угле. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Резерв не предусмотрен. Оперативный 3-х суточный запас топлива хранится на открытой площадке.

Согласно нормативным требованиям в соответствии с Приказом Минэнерго№327 от  10.08.2012 года в дальнейшем необходимо поддержание неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (табл.6.2.)

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) Таблица 6.2

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т. | Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) | Эксплуатационого запаса топлива (ННЗТ) тыс. т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Черемховский каменный уголь | 0,15 | 0,0203 | 0,13 |

Перспективный топливный баланс в приходной части состоит из остатка предыдущего периода и объема завоза в расчетный период. Расходная часть баланса состоит из расхода на работу котлов и образование резерва. Перспективный топливный баланс с учетом прироста нагрузок и изменения потерь в сетях отражен в тал. 6.4.и 6.5.

Перспективный топливный баланс.  Приходная часть Таблица 6.4

| Показатель по годам | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья прихода |
| Остаток от предыдущего года, т/год | 85 | 90 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Приобретено, т/год, | 716 | 716 | 1021,9 | 1327,7 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 |
| Всего, т/год | 801 | 806 | 1159,9 | 1467,7 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 |

Перспективный топливный баланс Расходная часть Таблица 6.5

| Показатель по годам | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расхода т/год |
| Обеспечение работы котлов т/год | 625 | 625 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Резервный остаток т/год | 85 | 90 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Всего | 710 | 715 | 1138 | 1240 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Парфеновского муниципального образования

Отчет о текущем состоянии и перспективном развитии системы теплоснабжения Парфеновского муниципального образования Черемховского района Иркутской области создан на основании приведенных ниже обосновывающих материалов. Материалы можно разбить на три группы по источнику получения и формирования:

1. Материалы, предоставленные Администрацией Парфеновского муниципального образования

2. Материалы, полученные в результате обследования системы теплоснабжения Парфеновского муниципального образования  специалистами НОИЦ «Энергоэффективность»

3. Результаты тепловых и гидравлических расчетов НОИЦ «Энергоэффективность»

Перечень обосновывающих материалов 19.08.2013г.

I. Материалы, предоставленные Администрацией  Парфеновского муниципального образования

- Генеральный план поселения;

- Характеристики объектов теплоснабжения;

- Юридические основания к действиям теплоснабжающей организации

- Зона действия теплоснабжающей организации (принципиальная схема теплоснабжения села);

- Перечень оборудования котельной;

- Расход сетевой воды на ГВС, т/ч;

- Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

- Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения – не выдавались;

- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

- Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию – бесхозные ТС отсутствуют;

- Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение;

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к Котельной на 2013-2016гг, наименования зданий, площадь, объём – нет.

I I.  Материалы, полученные в результате обследования системы теплоснабжения Парфеновского муниципального образования   специалистами НОИЦ «Энергоэффективность» ИрГТУ

- Расчетная схема теплоснабжения села [приложение 1.]

- Фактическая схема теплоснабжения села с использованием данных Google Map;

- Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

- Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления .

I I I.  Результаты тепловых и гидравлических расчетов НОИЦ «Энергоэффективность»

- Гидравлический расчет тепловой сети;

- Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения и ГВС на 2013-2016гг;

- Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей;

- Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя;

- Технологические расходы, т /ч;

- Общий расход сетевой воды с  учетом технического резерва,  т /ч;

- Нормативные потери теплоносителя при передаче до потребителя, т.

- Нормативные запасы топлива, т.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

1.1.1.Общая характеристика системы теплоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования с. Парфеново состоит из системы теплоснабжения строительных фондов и объектов социально-бытовой и культурной сфер, подключенных к водогрейной котельной.

Зона деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающей и теплосетевой организации представлена на схеме тепловых сетей Приложения 1.

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенного открытого конкурса,  протоколам рассмотрения  конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений, от 14 февраля 2011 года между Администрацией Парфеновского муниципального образования Черемховского района Иркутской области и ООО «Кристалл» заключено Концессионное соглашение в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения с Парфеново Черемховского района Иркутской области.  Соглашение вступило в силу с 14 февраля 2011 года и действуют в течение 10 (десяти) лет до 2018 года. В соответствие с заключенным Соглашением, Концедент передал объекты Соглашения  Концессионеру и предоставил  права владения и пользования объектами  для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей. Срок реконструкции объектов Соглашения  и срок их использования (эксплуатации)  Концессионером определены  в 10  (десять) лет.

1.1.2.Теплоснабжающая организация

Теплоснабжающей организацией Парфеновского муниципального образования является Общество с  ограниченной ответственностью «Кристалл». Дата регистрации общества 10.11.2011г. Адрес нахождения организации: 665433, Иркутская Область, Черемховский Район, Село Лохово, Улица Советская, 37.

1.1.3. Зона действия теплоснабжающей организации

Зона действия теплоснабжающей организации представлены в табл. 1.1

Зона действия теплоснабжающей организации. с. Парфеново Черемховского района Иркутской области. Таблица 1.1

| № п/п | Улица, дома | Назначение здания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Молодежная, 1 | Котельная |
| 2 | Ул. Долгих , 45 | Школа |
| 3 | Ул. Долгих | Мастерские |
| 4 | Ул. Долгих, 45а | Гараж |
| 5 | Ул.Долгих | Гараж |
| 6 | Ул. Долгих , 41 | Жилой дом |
| 7 | Ул. Молодежная, 2 | 18-ти квартирный жилой дом |

1.2. Источник тепловой энергии

Источником теплоснабжения потребителей тепла с. Парфеново является водогрейная котельная, работающая на Черемховском каменном угле. На котельной установлено три  водогрейных котла типа КВр-0,4. Котлы с неподвижной колосниковой решеткой и ручной подачей топлива. Перед котлам установлено три воздушных вентилятора. Для создания рязряжения за котлами установлен дымосос. Здание котельной возведено в 1970 году. последняя реконструкция проведена в 2010г. Прибор учета тепловой энергии, отпущенной потребителям не установлен. Схема котельной представлена в Приложении 3.

1.2.1. Характеристика котельной

На водогрейной котельной с. Парфеново установлено 3 котла типа КВр-0,4 с ручной подачей топлива. Производитель Бийский котельный завод. Котлы работают на каменных Черемховских углях.

Год ввода в эксплуатацию котельной 1970 г. Последняя реконструкция в 2010г.

## Основные характеристики котельной представлены в табл.2.2. Состав оборудования котельной представлен в табл.1.3

## Основные характеристики котельной Таблица 1.2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепла План | Гкал/год | 2950 |
| 2 | Выработка тепла Факт | Гкал/ год | 2399,78 |
| 3 | Топливо основное / резервное | --- | Черемховский |
| 4 | Теплоноситель | Вода |  |
| 5 | Система химводоочистки (ХВО) | --- | Нет |
| 6 | Деаэратор | --- | Нет |
| 7 | Бак аккумулятор ГВС | --- | Нет |
| 9 | Питательные насосы | Тип | К160/20 |
| 10 | Тягодутьевое оборудование: вентилятор, дымосос | Тип | ВД-8, ДН-8 |

## Состав оборудования котельной Таблица 1.3

| № п/п | Наименование | Количес-тво | Тип | Характерис-тики | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Котел водогрейный | 3 | КВр-0,4 | D=0,4 МВт; Р=0,6МПа |  |
| 3 | Сетевой подогреватель | 2 | Аппарат теплообмен-ный, пластинчатый. | Трасч=150ºС, Р=1,6МПа | Фирма «Ридан». |
| 4 | Насосы внутреннего контура | 2 | К160/20 |  | ВН-1 ВН-2 |
| 5 | Подпиточные насосы внутреннего контура | 2 |  |  | ПВ-1 ПВ-2 |
| 6 | Насосы сетевые | 2 | К50/20 |  | СН-1 СН-2 |
| 10 | Подпиточные сетевые насосы | 2 |  |  | СН-1 СН-2 |
| 11 | Дутьевые вентиляторы | 3 | ВД-8 |  | СН-1 СН-2 |
| 12 | Дымососы | 2 | ДН-8 |  | СН-1 СН-2 |
| 13 | Бак-аккумулятор холодной воды | 1 |  | V=5м3 |  |
| 14 | Насос подпитки | 1 | К8/18 |  |  |

1.2.2 Система водоподготовки котельной

## Система водоподготовки представлена механической очисткой сырой воды (табл. 1.3.). Подпитка тепловой сети осуществляется из бака аккумулятора, объемом 5 м3. Для предотвращения замерзания воды в зимний период, предусмотрен подогрев спутником Dу=25мм.. Состав оборудования котельной представлен в табл.1.4

Характеристики оборудования механической очистки сырой воды   Таблица 1.4

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Тип | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Грязевик вертикальный | 1 | ГВ (ТС-567) Ду 200 Ру 16 | Диаметр условного прохода: Ду 200 мм, Диаметр корпуса: Дн 530 мм, Производительность: 158 т/ч, Масса: 213,9 кг. |

1.2.3. Топливо  Вид используемого топлива.

В качестве основного топлива используется Черемховский каменный уголь. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Характеристики основного вида топлива.

Уголь Черемховский  ГОСТ Р51 971-2002  Поставщик ОАО "Востсибуголь" Характеристики топлива приведены в табл. 1.5

Характеристики твердого топлива, полученные  во время  испытаний котла Таблица 1.5

| Наименование параметра | Обозначение | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Влага рабочая |  | % | 14,00 |
| Зольность рабочая |  | % | 21,5 |
| Выход летучих веществ на горючую массу |  | % | 45 |
| Сера аналитическая по бомбе |  | % | 0,7 |
| Низшая теплотворная способность топлива |  | ккал/кг | 4660 |
| Содержание горючих в уносе |  | % | 2,7 |

Топливные резервы

Котельная ООО «Кристалл» работает только на каменном Черемховском угле. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Нормативный эксплуатационный запас топлива не предусмотрен. Нормативный неснижаемый запас топлива хранится на открытой площадке.

Норматив запасов топлива на котельной определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ). Расчет нормативных запасов топлива проводился в соответствии с методикой  /4/. Значения  результатов расчетов нормативных запасов топлива сведены в табл. 1.6, 1.7, 1.8.

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснисжаемого запаса топлива (ННЗТ. Тыс. т.) Таблица 1.6

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэфициент перевода натурального топливав в условное | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ. Тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черемховский каменный уголь | 9,84 | 0,196 | 2,9 | 0,666 | 7 | 0,0203 |

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационого запаса топлива (НЭЗТ. Тыс. т.) Таблица 1.7

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии. Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэфициент перевода натурального топливав в условное | Количество суток для расчета запаса | НЭЗТ. Тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черемховский каменный уголь | 9,84 | 0,196 | 2,9 | 0,666 | 45 | 0,1303 |

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) Таблица 1.8

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т. | Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) | Эксплуатационого запаса топлива (ННЗТ) тыс. т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Черемховский каменный уголь | 0,15 | 0,0203 | 0,13 |

1.2.4. Регулирование отпуска тепловой энергии

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется  его температура.

Температурный график теплоносителя представлен в табл. 1.9.  При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя. Таблица 1.9.

| Температура | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |
| --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

1.2.5. Учет тепловой энергии

Учет отпуска тепловой энергии потребителям не организован.

Среднегодовая загрузка оборудования.

Оборудование котельной загружено только в отопительный сезон и процент загрузки составляет  50-70% от номинальной.

Рекомендации

а) установить приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

б) вести мониторинг отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

1.3  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей

Тепловые сети с.Парфеново проложены в непроходных ж/бетонных каналах в двухтрубном исполнении. Схема сетей - тупиковая. Трубопроводы – стальные, IV категории, марка стали Ст.3. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов  трассы  и П-образными компенсаторами.

Способ прокладки тепловых сетей подземный, в непроходных каналах (лотки бетонные). Изоляция – минераловатные скорлупы. Тепловые камеры выполнены из кирпича, с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Потери тепловой энергии в сетях составляют 0,051 Гкал/ч. Работа насосного оборудования котельной автоматизирована. Регулирующая арматура: задвижка чугунная. Запорная арматура: кран шаровый. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котлах установлены предохранительные клапаны

Характеристики существующей трассы представлены в табл. 1.10.

Характеристики существующей трассы. (по состоянию на 2013г) Таблица  1.10

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопрово-да, мм | Длина трубопровода, м | Тип прокладки трубопровода | Изоляция трубопровода | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | 1 | 150 | 15 | Канал не проходной | Скорлупы минераловатные |  |
|  | 2 | 150 | 100 | --- | --- |  |
|  | 8 | 50 | 35 | --- | --- | Аварийный |
| ТК-2 | 6 | 50 | 20 | --- | --- |  |
|  | 3 | 150 | 50 | --- | --- |  |
| ТК-3 | 7 | 150 | 15 | --- | --- |  |
|  | 4 | 50 | 90 | --- | --- | Аварийный |
|  | 5 | 40 | 90 | --- | --- |  |
| ТК-4 | 12 | 50 | 20 | --- | --- |  |
|  | 9 | 50 | 40 | --- | --- |  |
| ТК-5 | 10 | 50 | 40 | --- | --- |  |
|  | 11 | 50 | 40 | --- | --- |  |

Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей,  представлена в Приложении 4.

Энергетические балансы тепловых сетей представлена в табл. 1.11

Энергетические балансы тепловых сетей Таблица 1.11

| Балансы теплоносителя котельной | Эначение |
| --- | --- |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,415 |
| Тепловая энергия, отпущеная в сеть, подающий трубопровод, Гкал/ч | 0,415 |
| Тепловая энергия, обратный трубопровод, Гкал/ч | 0,400 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,051 |

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Парфеново, в качестве теплоисточника работает одна водогрейная котельная. Зона действия источников тепловой энергии представлена в приложении 1

Зона действия отопительной котельной ограничивается только поселением Парфеново. Данные по зоне действия котельной представлены в табл. 1.12.

Зона  действия котельной п. Парфеново  Таблица 1.12

| № п/п | Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ул. Долгих |  |
| 2 | 45 | Школа |
| 3 | Ул.Долгих | Мастерские |
| 4 | Ул. Долгих, 45 а | Гараж |
| 5 | Ул. Долгих | Гараж |
| 6 | 41 | Жилой дом |
| 7 | Ул. Молодежная, 2 | 18-ти квартирный жилой дом |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлено в табл. 1.13

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период и за год.              Таблица 1.13

| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Долгих, 45 | Школа | 0,281 | 1625,30 |
| Ул. Долгих | Мастерские | 0,014 | 80,98 |
| Ул. Долгих, 45 а | Гараж | 0,019 | 109,90 |
| Ул. Долгих | Гараж | 0,019 | 109,90 |
| Ул. Долгих , 41 | Жилой дом | 0,0162 | 93,70 |
| Ул. Молодежная, 2 | 18-ти квартирный жилой дом | 0,060 | 347,04 |
| Потребление тепловой мощности на цели теплоснабжения ИТОГО | 0,415 | 2399,78 |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены Постановлением администрации Парфеновского муниципального образования Черемховского района Иркутской области и составляют 0,0371Гкал/м2. Расход горячей воды рассчитывается при норме 100л/сут.

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Общая установленная мощность основного оборудования - 1,03Гкал/ч

Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива)- 0,91Гкал/ч;

Располагаемая мощность технического резерва (один из трех котлов в резерве –резервирование потребителей первой категории, Восточная Сибирь):  0,3 Гкал/ч

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва):

0,6 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет по температуре наружного воздуха  (- 42°С):  0,415 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,10Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,3996 Гкал/ч. Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективные тепловые нагрузки котельной представлены в табл. 1.14

Перспективный баланс тепловой мощности котельной. Таблица 1.14

| Наименование | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,415 | 0,415 | 0,56 | 0,697 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,4422 | 0,4422 | 0,292 | 0,1413 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 |

При увеличении тепловой нагрузки снижается величина технического резерва, который должен составлять 30% от располагаемой мощности. В перспективе необходима установка дополнительного водогрейного котла, мощностью 0,4 МВт.

1.7. Баланс расхода теплоносителя

В тепловых сетях котельной с.Парфеново потери теплоносителя обуслаливаются разбором теплоносителя населением и организациями, технологическими расходами а также аварийными утечками. Тепловые сети подпитываются из бака запаса холодной воды Водоподготовка не осуществляется. Объем ГВС  составляют 0,7% общего расхода сетевой воды.  Баланс  теплоносителя представлен в табл.1. 15

Баланс теплоносителя котельной. Таблица 1.15

| Перспектива. год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сетевой воды на ГВС, т /ч | 0,28 | 0,28 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Аварийные утечки, т /ч | 0,04 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | 0,03 |
| Технологические расходы, т /ч | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Нормативные потери теплоносителя при передаче ее до потребителя, т /ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов представлены в табл. 1.16

Котельная ООО «Кристалл» работает только на каменном Черемховском угле. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Оперативный 3-х суточный запас топлива хранится на открытой площадке. Норматив запасов топлива на котельной сведен в табл. 1.17

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) Таблица 1.17

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т. | Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) | Эксплуатационный запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Черемховский каменный уголь | 0,15 | 0,0203 | 0,13 |

Перспективный топливный баланс в приходной части состоит из остатка предыдущего периода и объема завоза в расчетный период. Расходная часть баланса состоит из расхода на работу котлов и образование резерва. Перспективный топливный баланс с учетом прироста нагрузок и изменения потерь в сетях отражен в табл. 1.18 и 1.19.

Перспективные показатели расхода топлива котельной. Таблица 1.16

| Показатель | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 716,0 | 716,0 | 716,0 | 1021,9 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

Перспективный топливный баланс. Приходная часть Таблица 1.18

| Показатель по годам | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья прихода |
| Остаток от предыдущего года, т/год | 85 | 90 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Приобретено, т/год, | 716 | 716 | 1021,9 | 1327,7 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 | 1441,1 |
| Всего, т/год | 801 | 806 | 1159,9 | 1467,7 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 |

Перспективный топливный баланс Расходная часть Таблица 1.19

| Показатель по годам | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расхода т/год |
| Обеспечение работы котлов т/год | 625 | 625 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Резервный остаток т/год | 85 | 90 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Всего | 710 | 715 | 1138 | 1240 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |

1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В табл. 1.20 представлены результаты хозяйственной деятельности ООО «Кристалл», которая была теплоснабжающей организацией в 2011г.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО «Кристалл». Таблица 1.20

| Номер договора | Приложение № 2 к Приказу №20 от 10.03.2010г |
| --- | --- |
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |
| Наименование организации | ООО «Кристал» |
| Адрес организации | С. Лохово, ул Советская 37 |
| Ф.И.О. руководителя | Агафонов В.Н. |
| Контактный телефон ((код) номер телефона) | 89025468966 |
| ИНН/КПП | 3851004640/385001 |
| ОГРН | 1113851003475 |
| Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года) | 2012 год (факт) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 6498 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 7936 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. |  |
| 2.2. | расходы на топливо | тыс. руб. | 438,6 |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |
|  | - объем приобретения уголь | тонн, м3 | 716 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 612,85 |
|  | - способ приобретения | х |  |
|  | - объем приобретения мазута | тонн | Не используется |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т |  |
|  | - способ приобретения | х |  |
| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: | тыс. руб. |  |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 2,0 |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч |  |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | Не используются |
| 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1722 |
| 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 522 |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. | Нет |
| 2.9. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 517 |
| 2.10. | общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. |  |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 538 |
| 2.11. | общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 532 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 410 |
| 2.12. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 350 |
| 2.13. | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1438 |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | -1438 |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0,00 |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2. | ввод в из эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. | 0,00 |
| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,03 |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,95 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,95 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,486 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 16,5 |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,95 |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал |  |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал |  |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 0,77 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0,31 |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 1 |
| 17. | Количество тепловых пунктов | шт | Отсутствуют |
| 18. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 17 |
| 19. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 292,2 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 72,5 |
| 21. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 13,72 |

1.10.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на энергоносители по состоянию на 2012г. представлены в табл. 1.21

Тарифы на энергоносители по состоянию на 2012г ООО «Кристалл». Таблица 1.21

| № п/п | Наименование | Значенне |
| --- | --- | --- |
| 1 | Холодная вода | 19,6 руб/т |
| 2 | ГВС | 94,08 руб/т |
| 3 | Расчетный тариф за отопление | 44,94 руб/м2 |
| 4 | Тепловая энергия | 1458 руб/Гкал |

1.11.  Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей

К снижению качества теплоснабжения приводит следующее:

- Наличие аварийных участков тепловых сетей 125метров трубопроводов по улице Молодежная.

- Отсутствие приборов учета на котельной и приборов учета расхода горячей воды у потребителей.

- Недогрев сетевой воды на котельной.

- Некачественная теплоизоляция трубопроводов ТС.

- Некачественное проведение гидропневматической промывки системы теплоснабжения зданий

- Отсутствие хим .водоподготовки и  деаэрации подпитки тепловой  сети

- Отсутствие  закрытого склада топлива

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

- Отсутствие утвержденного перспективного плана развития систем теплоснабжения.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

- Отсутствие крытого топливного склада, что не позволяет сформировать нормативный  эксплуатационный запас топлива

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания Ростехнадзора выдавались в установленном порядке. Устранение нарушений эксплуатации теплового оборудования котельной осуществлялось  своевременно. Замечаний о невыполнении предписаний нет. Глава 2.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

А. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения пос. Парфеново

В табл. 2.1 представлены данные о потреблении тепла  на цели теплоснабжения потребителями котельной. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2012г.

Базовый уровень потребления тепла Таблица 2.1

| № п/п | Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Ул. Долгих |  | 0,281 |
| 2 | 45 | Школа | 0,014 |
| 3 | Ул.Долгих | Мастерские | 0,019 |
| 4 | Ул. Долгих, 45 а | Гараж | 0,019 |
| 5 | Ул. Долгих | Гараж | 0,0162 |
| 6 | 41 | Жилой дом | 0,06 |
| 7 | Итого |  | 0,415 |

В табл.2.2 и 2.3  приведены предварительные данные на перспективное развитие теплоснабжение поселения  Парфеново.

Прогнозы приростов на каждом этапе площадей объектов теплопотребления

строительных фондов за 2012-2016гг. Таблица 2.2

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь объектов теплопотребления, м2 |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Школа | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, | 3110, |
| Ул. Долгих, 45 | Мастерские | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 |
| Ул. Долгих | Гараж | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| Ул. Долгих, 45 а | Гараж | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ул. Долгих | Жилой дом | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ул. Долгих , 41 | 18-ти квартирный жилой дом | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
|  |  | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, | 3890, |
| Перспективные объекты теплопотребления |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |
| Многоквартирные жилые дома | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 1112 | 946,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |
| Многоквартирные жилые дома | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Индивидуальные жилые дома | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общественные здания | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем теплопотребления ИТОГО | 3890 | 3890 | 5122 | 4956 | 4010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО | 0 | 0 | 1232 | 1066 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. Таблица 2.3

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии объектом теплопотребления, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Школа | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| Ул. Долгих, 45 | Мастерские | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Ул. Долгих | Гараж | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Ул. Долгих, 45 а | Гараж | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Ул. Долгих | Жилой дом | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Ул. Долгих , 41 | 18-ти квартирный жилой дом | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Перспективные объекты теплопотребления |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем теплопотребления ИТОГО | 0,41 | 0,41 | 0,58 | 0,76 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Глава 3.  графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения

Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей,  представлена в Приложении 4. Энергетические балансы тепловых сетей представлены в табл. 1.11

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя проводился на максимальный расчетный режим . Расходы тепла соответствуют расходам при температуре наружного воздуха -38ºС. Основная отопительная нагрузка на теплоснабжение рассчитана на средние отопительные нагрузки при температуре окружающей среды -20ºС. Данные расчета  тепловых потерь для максимального режима приведены в табл. 3.1

Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя Таблица 3.1

| Ветвь | Теплоноситель | Расход, м3/час | Длина участка, м | Диаметр трубопровода, мм | Потери тепла на участке, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот-ТК1 | Вода | 9,63 | 15,00 | 150,00 | 0,004 |
| ТК1-ТК2 | Вода | 9,63 | 100,00 | 150,00 | 0,007 |
| ТК2-мастер | Вода | 0,35 | 20,00 | 50,00 | 0,004 |
| ТК2-ТК3 | Вода | 7,98 | 50,00 | 150,00 | 0,006 |
| ТК3-Школа | Вода | 6,57 | 15,00 | 150,00 | 0,003 |
| ТК3-ЖилДом | Вода | 1,41 | 180,30 | 50,00 | 0,009 |
| ТК1-ТК4 | Вода | 1,29 | 50,00 | 150,00 | 0,006 |
| ТК4-Гараж | Вода | 0,47 | 20,00 | 50,00 | 0,003 |
| ТК4-ТК8 | Вода | 0,88 | 40,00 | 50,00 | 0,003 |
| ТК5-ГР | Вода | 0,88 | 40,00 | 50,00 | 0,003 |
| ГР-Гараж | Вода | 0,47 | 5,00 | 50,00 | 0,001 |
| Гараж-ЖилД | Вода | 0,41 | 60,00 | 50,00 | 0,002 |
| Итого |  |  |  |  | 0,051 |

Гидравлические проведены расчеты проведены в соответствии с /4/. Расчетная схема представлена в Приложениях  1 и 4. Результаты гидравлических расчетов приведены в табл.3.2 , 3.3 и 3.4

Гидравлический расчет существующего подающего трубопровода  с. Парфеново

Таблица 3.2

| Подающий трубопровод | Потери давления, КПа | Давление, МПа | Температура, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ветвь | Расход, м3/час | Длина, м | Диаметр, мм | Скорость, м/с |  | Начало участка | Конец участка | Начало участка | Конец участка |
| 2 | Котельная-ТК1 | 9,63 | 15,0 | 150 | 0,26 | 0,10 | 0,500 | 0,500 | 95,00 | 94,88 |
| 3 | ТК1-ТК-2 | 9,63 | 100,0 | 150 | 0,22 | 0,49 | 0,500 | 0,499 | 94,88 | 93,95 |
| 4 | Тк2-Мастерская | 0,35 | 20,0 | 50 | 0,08 | 0,06 | 0,499 | 0,499 | 93,95 | 90,59 |
| 5 | ТК2-ТК3 | 7,98 | 50,0 | 150 | 0,21 | 0,23 | 0,499 | 0,499 | 93,95 | 93,47 |
| 6 | ТК3-Школа | 6,57 | 15,0 | 150 | 0,18 | 0,05 | 0,499 | 0,499 | 93,47 | 93,29 |
| 7 | ТК3-ул. 40 лет Победы, 2 | 1,41 | 180,3 | 50 | 0,53 | 19,45 | 0,499 | 0,480 | 93,47 | 86,72 |
| 8 | ТК1-ТК4 | 1,29 | 50,0 | 150 | 0,03 | 0,01 | 0,500 | 0,500 | 94,88 | 91,95 |
| 9 | ТК4-Гараж | 0,47 | 20,0 | 50 | 0,11 | 0,10 | 0,500 | 0,500 | 91,95 | 89,51 |
| 10 | ТК4-ТК5 | 0,88 | 40,0 | 50 | 0,21 | 0,74 | 0,500 | 0,499 | 91,95 | 89,40 |
| 11 | ТК5-Гараж | 0,88 | 40,0 | 50 | 0,21 | 0,74 | 0,499 | 0,498 | 89,40 | 86,90 |
| 12 | Трасса-Гараж | 0,47 | 5,0 | 50 | 0,11 | 0,03 | 0,498 | 0,498 | 86,90 | 86,32 |
| 13 | Гараж- ул. Долгих,41 | 0,41 | 60,0 | 50 | 0,10 | 0,26 | 0,498 | 0,498 | 86,90 | 79,49 |

Гидравлический расчет существующего обратного трубопровода  п. Парфеново Таблица 3.3

| Обратный трубопровод | Потери давления, КПа | Давление, МПа | Температура, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ветвь | Расход, м3/час | Длина, м | Диаметр, мм | Скорость, м/с |  | Начало участка | Конец участка | Начало участка | Конец участка |
| 2 | ТК1-Котельная | 9,35 | 15,0 | 150 | 0,26 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 67,15 | 67,06 |
| 3 | ТК2-ТК1 | 9,35 | 100,0 | 150 | 0,22 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 68,55 | 67,85 |
| 4 | Мастерская-Тк2 | 0,35 | 20,0 | 50 | 0,08 | 0,06 | 0,20 | 0,20 | 70,00 | 67,41 |
| 5 | ТК3-ТК2 | 7,74 | 50,0 | 150 | 0,21 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 68,97 | 68,60 |
| 6 | Школа-ТК3 | 6,57 | 15,0 | 150 | 0,18 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 70,00 | 69,86 |
| 7 | ул. 40 лет Победы, 2-ТК3 | 1,17 | 180,2 | 40 | 0,53 | 19,81 | 0,22 | 0,20 | 70,00 | 64,77 |
| 8 | ТК4-ТК1 | 1,25 | 50,0 | 150 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | 0,20 | 64,74 | 62,64 |
| 9 | Гараж-ТК4 | 0,47 | 20,0 | 50 | 0,11 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 70,00 | 68,08 |
| 10 | ТК5-ТК4 | 0,88 | 40,0 | 50 | 0,21 | 0,75 | 0,20 | 0,20 | 64,89 | 63,00 |
| 11 | Гараж-ТК5 | 0,88 | 40,0 | 50 | 0,21 | 0,75 | 0,20 | 0,20 | 66,82 | 64,89 |
| 12 | Гараж-Трасса | 0,47 | 5,0 | 50 | 0,11 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | 70,00 | 69,52 |
| 13 | ул. Долгих,41-Гараж | 0,37 | 60,0 | 50 | 0,10 | 0,27 | 0,20 | 0,20 | 70,00 | 63,90 |

Гидравлический расчет перспективного подающего трубопровода  п. Парфеново Таблица 3.4

| Подающий трубопровод | Потери давления, КПа | Давление, МПа | Температура, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ветвь | Расход, м3/час | Длина, м | Диаметр, мм | Скорость, м/с |  | Начало участка | Конец участка | Начало участка | Конец участка |
| 2 | Кот-ТК1 | 17,11 | 15,00 | 150,00 | 0,53 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 95,00 | 94,97 |
| 3 | ТК1-ТК2 | 9,63 | 100,00 | 150,00 | 0,22 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 94,97 | 94,57 |
| 4 | ТК2-мастер | 0,35 | 20,00 | 50,00 | 0,08 | 0,06 | 0,50 | 0,50 | 94,57 | 93,47 |
| 5 | ТК2-ТК3 | 7,98 | 50,00 | 150,00 | 0,21 | 0,23 | 0,50 | 0,50 | 94,57 | 94,36 |
| 6 | ТК3-Школа | 6,57 | 15,00 | 150,00 | 0,18 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 94,36 | 94,28 |
| 7 | ТК3-ЖилДом | 1,41 | 180,30 | 50,00 | 0,53 | 19,49 | 0,50 | 0,48 | 94,36 | 92,20 |
| 8 | ТК1-ТК4 | 1,29 | 50,00 | 150,00 | 0,31 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 94,97 | 94,83 |
| 9 | ТК4-Гараж | 0,47 | 20,00 | 50,00 | 0,11 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 94,83 | 94,01 |
| 10 | ТК4-ТК8 | 0,88 | 40,00 | 50,00 | 0,21 | 0,74 | 0,50 | 0,50 | 94,83 | 93,98 |
| 11 | ТК8-ГР | 0,88 | 40,00 | 50,00 | 0,21 | 0,74 | 0,50 | 0,50 | 93,98 | 93,14 |
| 12 | ГР-Гараж | 0,47 | 5,00 | 50,00 | 0,11 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 93,14 | 92,94 |
| 13 | Гараж-ЖилД | 0,41 | 60,00 | 50,00 | 0,10 | 0,26 | 0,50 | 0,50 | 93,14 | 90,56 |
| 14 | ТК4-Мол4 | 0,70 | 69,30 | 50,00 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 94,83 | 91,80 |
| 15 | ТК4-ТК6 | 16,70 | 60,50 | 100,00 | 0,59 | 3,58 | 0,50 | 0,50 | 94,83 | 94,66 |
| 16 | ТК6-Мол8 | 1,10 | 20,00 | 50,00 | 0,16 | 0,21 | 0,50 | 0,50 | 94,66 | 94,10 |
| 17 | Мол8-8.1 | 0,50 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,50 | 0,50 | 94,10 | 93,87 |
| 18 | Мол8-8.2 | 0,50 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,50 | 0,50 | 94,10 | 93,87 |
| 19 | ТК6-ТК7 | 15,60 | 45,00 | 100,00 | 0,55 | 2,32 | 0,50 | 0,49 | 94,66 | 94,53 |
| 20 | ТК7-Мол9 | 1,10 | 20,00 | 50,00 | 0,16 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 94,53 | 93,97 |
| 21 | Мол9-9.1 | 0,60 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,49 | 0,49 | 93,97 | 93,74 |
| 22 | Мол9-9.2 | 0,60 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,49 | 0,49 | 93,97 | 93,74 |
| 23 | ТК7-ТК8 | 14,50 | 45,00 | 100,00 | 0,51 | 2,00 | 0,49 | 0,49 | 94,53 | 94,39 |
| 24 | ТК8-Мол10 | 1,10 | 20,00 | 50,00 | 0,16 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 94,39 | 93,83 |
| 25 | Мол10-10.1 | 0,50 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,49 | 0,49 | 93,83 | 93,60 |
| 26 | Мол10-10.2 | 0,60 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,49 | 0,49 | 93,83 | 93,60 |
| 27 | ТК8-Мол5 | 1,10 | 10,00 | 50,00 | 0,16 | 0,11 | 0,49 | 0,49 | 94,39 | 94,11 |
| 28 | Мол5-5.1 | 0,60 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,49 | 0,49 | 94,11 | 93,88 |
| 29 | Мол5-5.2 | 0,60 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,49 | 0,49 | 94,11 | 93,88 |
| 30 | ТК8-ТК9 | 12,30 | 45,00 | 80,00 | 0,68 | 4,75 | 0,49 | 0,49 | 94,39 | 94,25 |
| 31 | ТК8-Мол6 | 1,10 | 10,00 | 50,00 | 0,16 | 0,11 | 0,49 | 0,49 | 94,25 | 93,97 |
| 32 | Мол6-6.1 | 0,50 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,49 | 0,49 | 93,97 | 93,74 |
| 33 | Мол6-6.2 | 0,50 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,49 | 0,49 | 93,97 | 93,74 |
| 34 | ТК9-Мол11 | 1,10 | 20,00 | 50,00 | 0,16 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 94,25 | 93,69 |
| 35 | Мол11-11.1 | 0,50 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,49 | 0,49 | 93,69 | 93,46 |
| 36 | Мол11-11.2 | 0,50 | 5,10 | 32,00 | 0,19 | 0,16 | 0,49 | 0,49 | 93,69 | 93,46 |
| 37 | ТК9-ТК10 | 10,10 | 100,00 | 80,00 | 0,56 | 7,10 | 0,49 | 0,48 | 94,25 | 93,85 |
| 38 | ТК10-ДС | 4,90 | 45,00 | 65,00 | 0,41 | 2,29 | 0,48 | 0,48 | 93,85 | 93,52 |
| 39 | ТК10-ДК | 5,20 | 25,00 | 65,00 | 0,43 | 1,44 | 0,48 | 0,48 | 93,85 | 93,68 |

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Общая установленная мощность основного оборудования - 1,03Гкал/ч

Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива)- 0,91Гкал/ч;

Располагаемая мощность технического резерва (один из трех котлов в резерве –резервирование потребителей первой категории, Восточная Сибирь):  0,3 Гкал/ч

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва):

0,6 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет по температуре наружного воздуха  (- 42°С):  0,415 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,10Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,3996 Гкал/ч. Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективные тепловые нагрузки котельной представлены в табл. 4.1

Перспективный баланс тепловой мощности котельной.        Таблица 4.1

| Наименование | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,415 | 0,415 | 0,56 | 0,697 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,4422 | 0,4422 | 0,292 | 0,1413 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 |

При увеличении тепловой нагрузки снижается величина технического резерва, который должен составлять 30% от располагаемой мощности. В перспективе необходима установка дополнительного водогрейного котла, мощностью 0,4 МВт.

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В тепловых сетях котельной с. Парфеново потери теплоносителя обосновываются разбором теплоносителя населением и организациями, технологическими расходами, а также аварийными утечками. Тепловые сети подпитываются из водонапорной башни. Водоподготовка не осуществляется. Объемы ГВС  составляют 0,7% общего расхода сетевой воды.  Перспективные балансы теплоносителя представлены в табл. 5

### Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

По результатам обследования тепловых сетей системы теплоснабжения с. Парфеново можно сделать следующие выводы:

- Наличие аварийных участков тепловых сетей 125метров трубопроводов по улице Молодежная.

- Отсутствие приборов учета водоразбора горячей воды.

- Недогрев сетевой воды на котельной

- Некачественная теплоизоляция трубопроводов ТС

- Некачественное проведение гидропневматической промывки системы теплоснабжения зданий

6. Отсутствие хим.водоподготовки и  деаэрации подпитки тепловой  сети

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

- Отсутствие утвержденного перспективного плана развития систем теплоснабжения.

Проведение реконструкции тепловых сетей должны быть обеспечены согласно Приказу №09 от 14 февраля 2011 ООО «Кристалл». Срок выполнения работ до 2018 года.

Рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на выходе котельной.

С  учетом  перспективного дефицита располагаемой мощности, если перспективы прироста  нагрузок будут утверждены  планом перспективного развития поселения,  рекомендуется установка  дополнительного котла КВр-0,4.

Рекомендуется

На тепловых сетях :улучшить качество изоляции

На котельной установить навес для топлива, что позволит сформировать нормативный  запас.

Перспективные балансы теплоносителя Котельной. Таблица 5.

| Наименование | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012г | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сетевой воды на ГВС, т /ч | 0,28 | 0,28 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Аварийные утечки, т /ч | 0,04 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Технологические расходы, т /ч | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Нормативные потери теплоносителя при передаче ее до потребителя, т /ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Перспективные показатели расхода топлива котельной. Таблица 7

| Показатель | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 716,0 | 716,0 | 716,0 | 1021,9 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

# Глава 7. Перспективные топливные балансы

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов представлены в табл. 7.

# Глава 9. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Реконструкция котельной и  реконструкция тепловых сетей на перспективу не планируется.

Данный раздел может быть дополнен после принятия рекомендаций, изложенных выше.

# Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенного открытого конкурса,  протоколам рассмотрения  конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений, от 14 февраля 2011 года между Администрацией Парфеновского  муниципального образования Черемховского района Иркутской области и ООО «_Кристалл » заключено Концессионное соглашение в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения п Парфеново Черемховского района Иркутской области.  Соглашение вступило в силу с 14 февраля 2011 года и действуют в течение 10 (десяти) лет до 2018 года. В соответствие с заключенным Соглашением, Концедент передал объекты Соглашения  Концессионеру и предоставил  права владения и пользования объектами  для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей. Срок реконструкции объектов Соглашения  и срок их использования (эксплуатации)  Концессионером определены  в 10  (десять) лет.

# Глава 9. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Реконструкция котельной и  реконструкция тепловых сетей на перспективу не планируется.

Данный раздел может быть дополнен после принятия рекомендаций, изложенных выше.

# Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенного открытого конкурса,  протоколам рассмотрения  конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений, от 14 февраля 2011 года между Администрацией муниципального образования п Парфеново Черемховского района Иркутской области и ООО «_Кристалл » заключено Концессионное соглашение в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения п Парфеново Черемховского района Иркутской области.  Соглашение вступило в силу с 14 февраля 2011 года, и действуют в течение 10 (десяти) лет до 2018 года. В соответствие с заключенным Соглашением, Концедент передал объекты Соглашения  Концессионеру и предоставил  права владения и пользования объектами  для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей. Срок реконструкции объектов Соглашения  и срок их использования (эксплуатации)  Концессионером определены  в 10  (десять) лет.

# Список литературы

- Федеральный закон от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Федеральный закон от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- МДС 41-4.2000. «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения».

- СНиП 41-02-2003. Строительные нормы и правила. Тепловые сети. - М.: Изд-во стандартов, 2003.- 22 с.

- СНиП 31-01-2003. «Строительные нормы и правила. Здания жилые многоквартирные» - М.: Изд-во стандартов, 2003.- 23 с.

- МГСН 2.01-99.

- Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий руководством. - М.:- АВОК-8-2007.

- Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18 г. Москва.

- Постановление правительства РФ от 23 мая 2006г. №306. Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

- ПУЭ; МПОТ; ПТЭ – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2011 – 688 с., ил.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. N 377.

- К.Ф.Роддатис, А.Н. Полтарецкий «Справочник по котельным установкам малой производительности»-М.:Энергоиздат,1989.-488с.