Схема теплоснабжения Муниципального образования пос. Онот Черемховского района Иркутской области

Оглавление

Введение	2

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	2

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	4

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	6

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	6

раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	7

раздел 6. Перспективные топливные балансы	7

Часть 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	8

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	9

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	22

Глава 3. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения	23

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	25

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	26

Глава 6.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	26

Глава 7. Перспективные топливные балансы	27

Глава 9. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	28

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	28

Список литературы.	29

Приложения 1.1.-1.6. Гидравлические и тепловые расчёты тепловых сетей п. Онот	30

Приложение 2.1. Фактическая схема тепловых сетей п. Онот	31

Приложение 2.2. Перспективная схема тепловых сетей п. Онот	32

Приложение 3. схема размещения оборудования в котельной п. Онот	33

# Введение

Основанием для разработки схем теплоснабжения  МО  Онот Черемховского района Иркутской области являются:

Федеральный закон от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении»

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черемховского района Иркутской области

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса Черемховского района Иркутской области.

Генеральный план поселения.

### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Общее количество объектов теплопотребления, подключенных к котельной, составляет 8 потребителей по состоянию на 2012 год. Площадь строительных фондов, подключенных к котельной п. Онот по данным на 2012 год составляет 2135м2.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельной с. Онот на 2013-2016гг. составляют 388м2. Перечень объектов теплопотребления и прогнозируемые приросты  площадей строительных фондов, планируемых к подключению к котельной приведены в табл.1.1.

Объекты теплопотребления и приросты  площадей строительных фондов Таблица 1.1.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь объектов теплопотребления, м2 |
| --- | --- |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |
| ул. Набережная 6/2 | 2-квартирный жилой дом | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| ул. Набережная 7 | 2-квартирный жилой дом | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |
| ул. Советская 3 | 2-квартирный жилой дом | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| ул. Школьная 19 | школа | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 |
| ул. Школьная 19 | Столовая, библиотека | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 |
| ул. Школьная 8а | Клуб, магазин | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 |
| ул. Школьная 10 | жилой дом | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| ул. Лермонтова 1 | 2-квартирный жилой дом | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 |
| ул. Набережная 4 | 2-квартирный жилой дом |  |  | 140 | 140 | 140 |
| ул. Набережная 5 | жилой дом |  |  | 90 | 90 | 90 |
| ул. Набережная 6/1 | 2-квартирный жилой дом |  |  | 70 | 70 | 70 |
| ул. Советская 4/1 | 2-квартирный жилой дом |  |  | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
| ул. Советская 4/2 | 2-квартирный жилой дом |  |  | 54 | 54 | 54 |
|  |  | 2135,3 | 2135,3 | 2523,1 | 2523,1 | 2523,1 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 521,3 | 521,3 | 909,1 | 909,1 | 909,1 |
| Общественные здания | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | 2135,3 | 2135,3 | 2523,1 | 2523,1 | 2523,1 |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | 0 | 0 | 387,8 | 0 | 0 |

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источника тепловой энергии приведены в табл. 1.2. Расчетная температура наружного воздуха для пос. Онот  -42ºС.

Тепловые нагрузки  потребителей тепловой энергии

при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельной  Таблица 1.2

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии объектом теплопотребления, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |
| ул. Набережная 6/2 | 2-квартирный жилой дом | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ул. Набережная 7 | 2-квартирный жилой дом | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| ул. Советская 3 | 2-квартирный жилой дом | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ул. Школьная 19 | школа | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| ул. Школьная 19 | Столовая, библиотека | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Школьная 8а | Клуб, магазин | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ул. Школьная 10 | жилой дом | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ул. Лермонтова 1 | 2-квартирный жилой дом | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ул. Набережная 4 | 2-квартирный жилой дом |  |  | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ул. Набережная 5 | жилой дом |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ул. Набережная 6/1 | 2-квартирный жилой дом |  |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ул. Советская 4/1 | 2-квартирный жилой дом |  |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ул. Советская 4/2 | 2-квартирный жилой дом |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | 0,193 | 0,193 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,053 | 0,053 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Общественные здания | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | 0,193 | 0,193 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | 0 | 0 | 0,038 | 0 | 0 |

При подключенных в 2012, 2013 г.г. к системе центрального отопления теплопотребляющих установок максимальное расчетное потребление тепловой энергии на отопление составляет 0,956 МВт (0,183Гкал/ч). Максимальное потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение 0,012МВт (0,213Гкал/ч). Тепловая энергия на вентиляцию и кондиционирование не используется.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены Постановлением администрации МО с. Онот Черемховского района Иркутской области и составляют 0,032 Гкал/м2.

### Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Схема теплоснабжения пос. Онот,  выполнена в реальном масштабе и соответствует карте муниципального образования, представлена в Приложении 2. На схеме представлены зоны эффективного теплоснабжения.  Они включают  объекты соцкультбыта, в том числе школу, дом культуры, магазин и жилой фонд по улицам Лермонтова, Набережная, Советская и Школьная.

В зоне эффективного теплоснабжения расположены жилые дома по улице Школьная 8, 12, 14, 15,17, по ул. Советской 1, которые не планируется подключать к системе центрального теплоснабжения до 2017г  Перечень объектов расположенных в зоне эффективного теплоснабжения котельной представлен в таблице 1.1.

Источником теплоснабжения пос. Онот является водогрейная котельная.

## 2.2. Характеристика котельной

На водогрейной котельной пос. Онот установлено 2 котла типа КВр-0,4 с ручной подачей топлива,

Год ввода в эксплуатацию: 1989

Год последней реконструкции: 2010 г.

Производитель: Бийский котельный завод

Котлы работают на каменных Черемховских углях. Основные характеристики котельной представлены в табл.2.1.

## Основные характеристики котельной.                     Таблица 2.1.

| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выработка тепла План | Гкал/год | 2786 |
| 2 | Выработка тепла Факт | Гкал/год | 2786 |
| 3 | Топливо основное / резервное | --- | Черемховский каменный уголь |
| 4 | Теплоноситель | Вода |  |
| 5 | Система химводоочистки (ХВО) | --- | Нет |
| 6 | Деаэратор | --- | Нет |
| 7 | Бак аккумулятор ГВС | --- | Нет |

## Состав оборудования котельной представлен в табл.2.2.

## Состав оборудования котельной. Таблица 2.2.

| № п/п | Наименование | Количес-тво | Тип | Характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котел водогрейный | 2 | КВр-0,4 | D=0,6 МВт; Р=0,6МПа |  |
| 2 | Насосы сетевые | 2 | К50-50-200 |  | СН-1 СН-2 |
| 3 | Дутьевые вентиляторы | 2 | ВД-2,7-3000 |  | ВД-1 ВД-2 |
| 4 | Дымососы | 1 | ДН-8-1000 |  | ДН-1 |
| 5 | Бак-аккумулятор холодной воды | нет |  |  |  |

Управление насосным оборудованием котельной ручное. Регулирующая арматура: задвижка чугунная, затворы. Запорная арматура: краны стальные шаровые и клиновые чугунные задвижки. Для защиты тепловых сетей и котлов от превышения давления установлены предохранительные клапаны

На котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии и теплоносителя.

2.2.1. Система водоподготовки котельной

Холодная вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную по водопроводу холодной воды со скважины через водонапорную башню. Системы подготовки подпиточной воды нет.

## 2.3.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Согласно (не утвержденному) плану перспективного развития МО Онот до 2016г. к котельной планируется подключение новых объектов теплопотребления. Перечень планируемых к подключению теплопотребителей представлен в таблице 1.2. В табл. 2.3. представлен перспективный баланс мощностей  источника и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 2.3.

| Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,194 | 0,194 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,122 | 0,102 | 0,065 |
| Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,026 | -0,026 | -0,043 | -0,023 | 0,014 |

Расчетная тепловая нагрузка потребителей подключенной в настоящее время к котельной с учетом потерь в сети превышает располагаемую мощность котельной на 0,026Гкал/ч, т.е. существует дефицит мощности, который будет увеличиваться по мере подключения новых потребителей. По результатам гидравлического и теплового расчетов потери тепловой энергии в наружных сетях при максимальной нагрузке составляют 0,142Гкал/ч или 73,2% от полезной нагрузки.  Для снижения потерь в сети рекомендуется капитальный ремонт теплотрассы с прокладкой трубопроводов в непроходных каналах или безканальная прокладка труб в пенополиуретановой изоляции.

### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

В тепловых сетях котельной пос. Онот потери теплоносителя обосновываются разбором теплоносителя населением и организациями, технологическими расходами, а также нормативными и аварийными утечками. Холодная вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную со скважины через водонапорную башню по водопроводу холодной воды. Водоподготовка не производится. Перспективный баланс расхода теплоносителя представлен в таблице 3.1.

Перспективные балансы теплоносителя котельной. Таблица 3.1

| Статьи | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приход | Поступление воды от источника (сетевая вода) т/год | 1274 | 1274 | 1726 | 1726 | 1726 |
| расход | В сеть на нужды ГВС т/год | 1126 | 1126 | 1578 | 1578 | 1578 |
|  | Для компенсации потерь и технологических расходов т/год | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  | Расход на собственные нужды котельной т/год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Планируемое увеличение расхода сетевой воды вызвано ростом числа потребителей тепловой энергии, которых планируется подключить к тепловой сети котельной.

### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка потребителей подключенной в настоящее время к котельной составляет 0,194Гкал/ч, или 63% от располагаемой мощности котельной. Дефицит мощности 0,026Гкал/ч возникает из-за сверхнормативных потерь тепловой энергии в сети при передаче. При уменьшении потерь в сети до нормативных, мощность котельной позволит подключение новых потребителей.

Для повышения надежности работы котельной рекомендуется заменить  восемь сетевых задвижек расположенных в здании котельной и два обратных сетевых клапана.

На выходе  котельной рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

Для снижения издержек целесообразно сооружение крытого топливного склада.

### раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Согласно выполненного гидравлического и теплового расчетов потери тепловой энергии в наружных тепловых сетях п. Онот составляют не менее 73%  от нагрузки потребителей и превышают нормативные потери в 2,5-3 раза. Для снижения потерь в сети необходимо выполнить капитальный ремонт теплотрассы от котельной до жилого дома №3 по ул. Советской и до ул. Набережная (см. схему в приложении 2). Теплотрассы выполнить по безлотковой схеме в пенополиуретановой изоляции или в лотках.   По улице Набережная выполнить теплогидроизоляцию трубопроводов по безлотковой схеме.

Для обеспечения гидравлических режимов сети необходимо установить балансировочные клапаны на зданиях школы, библиотеки-столовой, клуба или на ответвлениях сети к этим объектам, на ответвлениях ко всем жилым домам установить дроссельные устройства.

### раздел 6. Перспективные топливные балансы

Котельная пос. Онот работает только на каменном Черемховском угле. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Оперативный 3-х суточный запас топлива хранится на открытой площадке.

Согласно нормативным требованиям в соответствии с Приказом Минэнерго№327 от  10.08.2012  года в дальнейшем необходимо поддержание неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (табл.6.1.)

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ). Таблица 6.1.

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т. | Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) | Эксплуатационый запас топлива (ННЗТ. тыс. т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Черемховский каменный уголь | 0,1817 | 0,0245 | 0,1573 |

Перспективный топливный баланс в приходной части состоит из остатка предыдущего периода и объема завоза в расчетный период. Расходная часть баланса состоит из расхода на работу котлов и образование резерва. Перспективный топливный баланс с учетом прироста нагрузок, изменения потерь в сетях и необходимостью создания неснижаемого запаса топлива  представлен в табл. 6.2.

Перспективный топливный баланс котельной. Таблица 6.2.

| Статьи | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приход | Остаток от предыдущего года | 30 | 30 | 8,8 | 9,2 | 8,7 |
|  | Приобретено | 336,0 | 302,2 | 340,8 | 321,0 | 286,5 |
| расход | Обеспечение работы котлов | 336,0 | 323,4 | 340,4 | 321,5 | 287,4 |
|  | Резервный остаток | 30 | 8,8 | 9,2 | 8,7 | 7,8 |

# Часть 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Схема теплоснабжения МО Онот Черемховского района Иркутской области разработана на основе приведенных ниже обосновывающих материалов. Материалы можно разбить на три группы по источнику получения и формирования:

- Материалы, предоставленные Администрацией МО Онот;

- Материалы, полученные в результате обследования системы теплоснабжения МО Онот  специалистами НОИЦ «Энергоэффективность»;

- Результаты тепловых и гидравлических расчетов НОИЦ «Энергоэффективность».

I. Материалы, предоставленные Администрацией МО Онот:

- Генеральный план поселения;

- Характеристики объектов теплоснабжения;

- Юридические основания к действиям теплоснабжающей организации

- Зона действия теплоснабжающей организации (принципиальная схема теплоснабжения села);

- Перечень оборудования котельной;

- Расход сетевой воды на ГВС, т/ч;

- Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

- Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения – не выдавались;

- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

- Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию – бесхозные ТС отсутствуют;

- Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение;

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к Котельной на 2013-2016гг, наименования зданий, площадь, объём – нет.

II.  Материалы, полученные в результате обследования системы теплоснабжения МО Онот специалистами НОИЦ «Энергоэффективность»

- Фактическая схема теплоснабжения поселения, выполненная на основе карты муниципального образования [приложение 2.];

- Расчетная схема теплоснабжения поселения выполненная в ПО «Гидросистема 2005»;

- Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

- Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

- Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

I I I.  Результаты тепловых и гидравлических расчетов НОИЦ «Энергоэффективность»

- Гидравлический тепловой расчеты тепловой сети [приложение 1.];

- Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения и ГВС на 2013-2016гг;

- Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей;

- Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя;

- Технологические расходы, т /ч;

- Общий расход сетевой воды с  учетом технического резерва,  т /ч;

- Нормативные потери теплоносителя при передаче до потребителя, т /ч .

### Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

1.1.1.Общая характеристика системы теплоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования пос. Онот состоит из системы теплоснабжения строительных фондов и объектов социально-бытовой и культурной сфер, подключенных к водогрейной котельной.

1.1.2.Теплоснабжающая организация

Теплоснабжающей организацией на территории пос. Онот, Черемховского района Иркутской области является ООО «Онот». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности распространяется на весь коммунальный комплекс. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  вместе с правами владения и пользования переданы по концессионным соглашениям ООО «Онот» для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

1.1.3. Зона действия теплоснабжающей организации

Зона действия теплоснабжающей организации представлены в табл. 1.1.

Функциональная структура теплоснабжения

пос . Онот Черемховского района Иркутской области.        Таблица 1.1.

| № п/п | Наименование абонента | Назначение здания | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | ул. Набережная 6/2 | 2-квартирный жилой дом | Центральное, водогрейная котельная |
| 2 | ул. Набережная 7 | 2-квартирный жилой дом | Центральное, водогрейная котельная |
| 3 | ул. Советская 3 | 2-квартирный жилой дом | Центральное, водогрейная котельная |
| 4 | ул. Школьная 19 | школа | Центральное, водогрейная котельная |
| 5 | ул. Школьная 19 | Столовая, библиотека | Центральное, водогрейная котельная |
| 6 | ул. Школьная 8а | Клуб, магазин | Центральное, водогрейная котельная |
| 7 | ул. Школьная 10 | жилой дом | Центральное, водогрейная котельная |
| 8 | ул. Лермонтова 1 | 2-квартирный жилой дом | Центральное, водогрейная котельная |

1.2. Источник тепловой энергии

Источником теплоснабжения потребителей тепла пос. Онот является водогрейная котельная, работающая на Черемховском каменном угле. На котельной установлено два водогрейных котла типа КВр-0,4. Котлы с неподвижной колосниковой решеткой и ручной подачей топлива. Перед котлам установлено два воздушных вентилятора. Для создания разряжения за котлами установлен дымосос. Здание котельной возведено в 1989 году, последняя реконструкция проведена в 2010г. Прибор учета тепловой энергии отпущенной потребителям не установлен. Схема котельной представлена в Приложении 3.

1.2.1. Характеристика котельной

На водогрейной котельной пос. Онот установлено 2 котла типа КВр-0,4 с ручной подачей топлива,

Год ввода в эксплуатацию: 1952

Год последней реконструкции: 201 г.

Производитель: Бийский котельный завод

Котлы работают на каменных Черемховских углях. Основные характеристики котельной представлены в табл.1.2.

## Основные характеристики котельной.   Таблица 1.2.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выработка тепла План | Гкал/год | 1096 |
| 2 | Выработка тепла Факт | Гкал/ год | 1096 |
| 3 | Топливо основное / резервное | --- | Черемховский каменный уголь |
| 4 | Теплоноситель | Вода |  |
| 5 | Система химводоочистки (ХВО) | --- | Нет |
| 6 | Деаэратор | --- | Нет |
| 7 | Бак аккумулятор ГВС | --- | Нет |

## Состав оборудования котельной представлен в табл.1.3.

## Состав оборудования котельной.  Таблица 1.3.

| № п/п | Наименование | Количес-тво | Тип | Характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котел водогрейный | 2 | КВр-0,4 | D=0,6 МВт; Р=0,6МПа |  |
| 2 | Насосы сетевые | 2 | К50-50-200 |  | СН-1 СН-2 |
| 3 | Дутьевые вентиляторы | 2 | ВД-2,7-3000 |  | ВД-1 ВД-2 |
| 4 | Дымососы | 1 | ДН-8-1000 |  | ДН-1 |
| 5 | Бак-аккумулятор холодной воды | нет |  |  |  |

Управление насосным оборудованием котельной ручное. Регулирующая арматура: задвижка чугунная, затворы. Запорная арматура: краны стальные шаровые и клиновые чугунные задвижки. Для защиты тепловых сетей и котлов от превышения давления установлены предохранительные клапаны

1.2.2. Система водоподготовки котельной

Холодная вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную по водопроводу холодной воды со скважины через водонапорную башню. Системы подготовки подпиточной воды нет.

1.2.3. Топливо

1) Вид используемого топлива.

В качестве основного топлива используется Черемховский каменный уголь. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

2) Характеристики основного вида топлива.

Уголь Черемховский  ГОСТ Р51 971-2002  Поставщик ОАО "Востсибуголь" Характеристики топлива приведены в табл. 1.4

3) Топливные резервы

Котельная ООО «Онот» работает только на каменном Черемховском угле. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Нормативный эксплуатационный запас топлива не предусмотрен. Нормативный неснижаемый запас топлива хранится на открытой площадке.

Характеристики твердого топлива, полученные  во время  испытаний котла.  Таблица 1.4.

| Наименование параметра | Обозначение | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Влага рабочая |  | % | 14,00 |
| Зольность рабочая |  | % | 21,5 |
| Выход летучих веществ на горючую массу |  | % | 45 |
| Сера аналитическая по бомбе |  | % | 0,7 |
| Низшая теплотворная способность топлива |  | ккал/кг | 4660 |
| Содержание горючих в уносе |  | % | 2,7 |

Обоснование объема нормативного неснижаемого запаса топлива представлено в табл. 1.5.

Основные исходные данные и результаты расчета

создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ. Тыс. т).  Таблица 1.5.

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии. Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэфициент перевода натурального топливав в условное | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ. Тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Черемховский каменный уголь | 4,510 | 0,203 | 1,375 | 0,666 | 7 | 0,0096 |

Обоснование объема нормативного эксплуатационного  запаса топлива представлено в табл. 1.6.

Основные исходные данные и результаты расчета создания

нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ. Тыс. т) Таблица 1.6.

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии. Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэфициент перевода натурального топливав в условное | Количество суток для расчета запаса | НЭЗТ. Тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Черемховский каменный уголь | 4,510 | 0,203 | 1,375 | 0,666 | 45 | 0,0619 |

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ, Тыс. т) представлен в табл. 1.7.

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ, Тыс. т).           Таблица 1.7.

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т. | Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) | Эксплуатационый запас топлива (ННЗТ. тыс. т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Черемховский каменный уголь | 0,0715 | 0,0096 | 0,0619 |

1.2.4. Регулирование отпуска тепловой энергии

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется  его температура.

Температурный график теплоносителя представлен в табл. 1.8. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить необходимую температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя. Таблица 1.8.

| Температура | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |
| --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

1.2.5. Учет тепловой энергии

Учет отпуска тепловой энергии на котельной отсутствует.

Для всех объектов расчеты за использованную тепловую энергию  осуществляются согласно, утверждённых нормативов потребления.

1.2.6. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии пос. Онот.

Самым распространенным повреждением оборудования котельной является порыв сварных швов поверхностей нагрева водогрейных котлов. Анализ оперативной документации показывает, что после реконструкции котельной в период с 2010г  произошла одна авария, простой оборудования в связи с ремонтом за 2011 г. составил 1,1% общего рабочего времени. За предыдущие годы данных нет.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей

Тепловые сети выполнены по двухтрубной тупиковой схеме. Трубопроводы – стальные, IV категории, Ст.3. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов  трассы и П-образными компенсаторами.

Способ прокладки тепловых сетей  подземный в земле без изоляции.  По ул. Набережная трубопроводы укрыты минераловатным полотном, гидроизоляции поверх утеплителя нет. От котельной до клуба и жилому дому №1 по ул. Лермонтова  трубопровод тепловой сети проложен в непроходных железобетонных лотках, перекрыт железобетонными плитами и изолирован минераловатными скорлупами. Тепловые камеры ТК-1, 2, 7, 8 кирпичные с деревянным перекрытием, камеры ТК-3,4,5,6,9,10,11- деревянный сруб с деревянной крышкой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают суглинистые почвы.

Потери тепловой энергии в сетях превышают 73% от нагрузки потребителей.

Последний капитальный ремонт существующей теплотрассы был выполнен в 2011 году по ул. Набережная. Остальные участки трассы реконструкции не подвергались. Теплотрасса  от котельной до ТК-1 и от ТК-8 до жилого дома по ул. Советская 3 находится в аварийном состоянии, за последние два отопительных сезона  с 2011 по 2013 годы было зафиксировано 5 крупных порыв труб, не считая мелких утечек.  В перспективных планах теплоснабжающей организации замена аварийных участков теплотрассы.

Характеристики существующей трассы представлены в табл. 1.9.

Характеристики существующей теплотрассы (по состоянию на 2013г).  Таблица  1.9.

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопро-вода, мм | Длина трубопро-вода, м | Тип прокладки трубопровода | Изоляция трубопровода | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0- ТК1 | 1 | 108 | 30 | подземная, в земле | без изоляции | аварийный |
| ТК1- ТК2 | 2 | 76 | 120 | подземная, в земле | без изоляции |  |
| ТК2- ТК3 | 3 | 40 | 50 | подземная, в земле | Минераловатное полотно |  |
| ТК3- ТК4 | 4 | 40 | 50 | подземная, в земле | Минераловатное полотно |  |
| ТК2- ТК5 | 5 | 40 | 15 | подземная, в земле | Минераловатное полотно |  |
| ТК5- ТК6 | 6 | 40 | 35 | подземная, в земле | Минераловатное полотно |  |
| ТК1- ТК7 | 7 | 76 | 70 | подземная, в земле | без изоляции |  |
| ТК7- ТК8 | 8 | 40 | 40 | подземная, в земле | без изоляции |  |
| ТК8- столовая | 9 | 40 | 30 | подземная, в земле | без изоляции |  |
| ТК8- школа | 10 | 40 | 10 | подземная, в земле | без изоляции |  |
| ТК8-Советская 4 | 11 | 50 | 150 | подземная, в земле | без изоляции | аварийный |
| Котельная - ТК10 | 12 | 40 | 280 | подземная, непроходной канал | Скорлупы минераловатные |  |
| Ответвление от теплотрассы до ТК9 | 13 | 40 | 50 | подземная, в земле | без изоляции |  |
| ТК10- ТК11 | 14 | 40 | 40 | подземная, непроходной канал | Скорлупы минераловатные |  |

Схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии представлена в приложении 2.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

В зоне эффективного теплоснабжения расположена школа, здание библиотеки со столовой, клуб с магазином и часть жилых  домов по улицам Набережная, Советская и  Школьная. Перечень объектов расположенных в зоне эффективного теплоснабжения котельной представлен в таблице 1.10.

Зона  действия котельной пос. Онот                       Таблица 1.10

| № п/п | Наименование абонента | Назначение здания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | ул. Набережная 6/2 | 2-квартирный жилой дом |
| 2 | ул. Набережная 7 | 2-квартирный жилой дом |
| 3 | ул. Советская 3 | 2-квартирный жилой дом |
| 4 | ул. Школьная 19 | школа |
| 5 | ул. Школьная 19 | Столовая, библиотека |
| 6 | ул. Школьная 8а | Клуб, магазин |
| 7 | ул. Школьная 10 | жилой дом |
| 8 | ул. Лермонтова 1 | 2-квартирный жилой дом |
| 9 | ул. Набережная 4 | 2-квартирный жилой дом |
| 10 | ул. Набережная 5 | жилой дом |
| 11 | ул. Набережная 6/1 | 2-квартирный жилой дом |
| 12 | ул. Советская 4/1 | 2-квартирный жилой дом |
| 13 | ул. Советская 4/2 | 2-квартирный жилой дом |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Отопительная нагрузка объектов подключенных в настоящее  время к системе центрального отопления составляет 0,184Гкал/ч, ГВС-0,010Гкал/ч, а с учётом утечек и потерь тепла в сети тепловая нагрузка возрастает до 0,336 Гкал/ч. Перечень теплопотребляющих установок представлен в таблице 1.11.

Потребление тепловой энергии

при средних расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период

Таблица 1.11

| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Набережная 6/2 | 2-квартирный жилой дом | 0,007 | 42,134 |
| ул. Набережная 7 | 2-квартирный жилой дом | 0,004 | 25,902 |
| ул. Советская 3 | 2-квартирный жилой дом | 0,004 | 21,067 |
| ул. Школьная 19 | школа | 0,004 | 22,945 |
| ул. Школьная 19 | Столовая, библиотека | 0,008 | 49,170 |
| ул. Школьная 8а | Клуб, магазин | 0,006 | 33,898 |
| ул. Школьная 10 | жилой дом | 0,002 | 12,315 |
| ул. Лермонтова 1 | 2-квартирный жилой дом | 0,003 | 17,199 |
| ул. Набережная 4 | 2-квартирный жилой дом | 0,054 | 316,957 |
| ул. Набережная 5 | жилой дом | 0,007 | 39,206 |
| ул. Набережная 6/1 | 2-квартирный жилой дом | 0,008 | 45,476 |
| ул. Советская 4/1 | 2-квартирный жилой дом | 0,004 | 23,903 |
| ул. Советская 4/2 | 2-квартирный жилой дом | 0,008 | 45,834 |
| Итого |  | 0,119 | 696,006 |

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет соответствует температуре наружного воздуха -42°С): 0,226 МВт/(0,194 Гкал/ч);

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,165 МВт (0,142 Гкал/ч);

Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): -0,03МВт  (-0,026Гкал/ч).

Баланс установленной, общей располагаемой тепловой мощности, с учётом технического резерва, присоединенной тепловой нагрузки, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и резерва тепловой мощности котельной представлены в табл. 1.12.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной пос. Онот. Таблица 1.12.

| Наименование | 2012 |
| --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,688 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,619 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,310 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,310 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,194 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,142 |
| Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,026 |

Располагаемая тепловая мощность с учета технического резерва 0,310 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей подключенная в настоящее время к котельной с учётом потерь в сети превышает располагаемую мощность котельной на 0,026Гкал/ч, т.е. существует дефицит мощности.

1.7. Баланс расхода теплоносителя

В тепловых сетях котельной пос. Онот потери теплоносителя обосновываются разбором теплоносителя населением и организациями, технологическими расходами, а также аварийными утечками. Холодная вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную со скважины через водонапорную башню по водопроводу холодной воды. Водоподготовка не осуществляется. Баланс  теплоносителя представлен в табл. 1.13.

Баланс расхода теплоносителя котельной за 2012г.                     Таблица 1.13.

| Приход | Расход |
| --- | --- |
| Статья прихода | количество т/год | Статья расхода | количество т/год |
| Сетевая вода |
| Поступление воды от источника | 1274 | В сеть на нужды ГВС | 1126 |
|  |  | Для компенсации потерь и технологических расходов | 140 |
|  |  | Расход на собственные нужды котельной | 8 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс в приходной части состоит из остатка предыдущего периода и объема завоза в расчетный период. Расходная часть баланса состоит из расхода на работу котлов и образование резерва. Топливный баланс представлен в тал. 1.14.

Топливный баланс котельной за 2012г.                  Таблица  1.14.

| № п/п | Приход | Расход |
| --- | --- | --- |
|  | Статья прихода | Количество, т | Статья расхода | Количество, т |
| 1 | Остаток от предыдущего года | 30 | Обеспечение работы котлов | 336 |
| 2 | Приобретено | 336 | Резервный остаток | 30 |
| 3 | Всего | 366 | Всего | 336 |

1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В табл. 1.15. представлены результаты хозяйственной деятельности ООО «Онот», которая была теплоснабжающей организацией в 2012г.

Результаты хозяйственной

деятельности теплоснабжающей организации ООО «Онот».             Таблица 1.15.

|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Приказу ________ |
|  |  |  | № 20 от 30.03.2010 |
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной |
| деятельности регулируемых организаций |
| в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |
|  | Наименование организации | ООО "Онот" |
|  | Адрес организации | 665444,с. Онот, Черемховского района Иркутской области, ул. Школьная 10 |
|  | Ф.И.О. руководителя | Герасимов Генадий Викторович |
|  | Контактный телефон ((код) номер телефона) | 89248208398 |
|  | ИНН/КПП | 3820012111/385101001 |
|  | ОГРН | 1078320000297 |
|  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) | факт 2012г. |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 2 278,00 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 2 262,00 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. |  |
| 2.2. | расходы на топливо | тыс. руб. | 427,00 |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  | 427,00 |
|  | - объем приобретения уголь | тонн, м3 | 336 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т(м3) | 1269 |
|  | - способ приобретения | х | самовывоз |
|  | - объем приобретения мазута | тонн |  |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т |  |
|  | - способ приобретения | х |  |
| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: | тыс. руб. | 190 |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 1,96 |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 97 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 568,00 |
| 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 172,00 |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. |  |
| 2.9. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 2.10. | общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 415,00 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 110,00 |
| 2.11. | общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 430,00 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 390,00 |
| 2.12. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 60,00 |
| 2.13. | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. |  |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 16,00 |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. |  |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. |  |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. |  |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | аренда |
| 5.2. | ввод в из эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. |  |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. |  |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. |  |
| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,786 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,786 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,749 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % |  |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,088 |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал |  |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 2,088 |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 2,4 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км |  |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 1 |
| 17. | Количество тепловых пунктов | шт |  |
| 18. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 5 |
| 19. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 153 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 68 |
| 21. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | Нет данных |

В предоставленных данных о результатах хозяйственной деятельности ООО «Онот» не верно рассчитано количество выработанной и отпущенной в сеть за 2012г тепловой энергии. Максимальное количество тепла, при условии 100% использования всего приобретенного за год топлива, с учётом фактического КПД котла (не более 75%) может выработано 1096Гкал/год.

Также не верно указан удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть. Для новых котлов типа КВр-0,4 он составляет, согласно данных завода изготовителя 203 кг у.т./Гкал.

1.10.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на энергоносители по состоянию на 2012г. представлены в табл. 1.16.

Тарифы на энергоносители по состоянию на 2012г ООО «Онот». Таблица 1.16.

| № п/п | Наименование | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Холодная вода для населения | 29,22 руб/т |
| 2 | Холодная вода для бюджетных организаций | 32,20 руб/т |
| 3 | ГВС для населения | 100,38 руб/т |
| 4 | ГВС для бюджетных организаций | 114,53 руб/т |
| 5 | Расчетный тариф за отопление | 38,46 руб/м2 |
| 6 | Тепловая энергия | 1202,57 руб/Гкал |

1.11.  Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Основными проблемами системы теплоснабжения пос. Онот являются значительные потери тепловой энергии при транспортировки и разрегулированость гидравлических режимов сети.

За исключением участка сети от котельной до дома №1 по ул. Лермонтова все теплотрассы в пос. Онот проложены в земле без изоляции и лотков. Теплоизоляция по ул. Набережная,  выполнена минераловатным полотном, без внешнего гидроизоляционного слоя  насытилась от земли влагой и потеряла свои теплоизоляционные свойства. Практическое отсутствие теплоизоляции на всех участках сети, за исключением трассы до ул. Лермонтова  является причиной сверхнормативных потерь.

Регулирующей арматуры и дроссельных устройств на ответвлениях теплотрассы и на вводе к потребителям на тепловой сети посёлка не установлено. В результате чего у потребителей расположенных на головных участках сети наблюдается повышенный расход теплоносителя, а у периферийных  потребителей недогрев.

Скорость движения теплоносителя  на головных участка сети составляет 0,2-0,44м/с, на концевых 0,02-0,05м/с, что значительно ниже оптимальной скорости 1-1,5м/с. Низкая скорость движения теплоносителя в трубопроводах, и в первую очередь  на концевых участках магистралей,  вызывает дополнительные потери тепла, и как следствие низкую температуру теплоносителя на вводе к периферийным потребителям.

Основной проблемой развития системы теплоснабжения является распределенный характер нагрузки и большие расстояния между отдельными потребителями, что является причиной высокой стоимости строительства новых теплотрасс.

Снабжение котельной углём осуществляется самовывозом со складов Черемховского разреза, ООО «Компании ВОСТСИБУГОЛЬ».

Допуск к эксплуатации котельного оборудования перед началом отопительного сезона осуществляет инспектор Прибайкальского управления Ростехнадзора. Предписания инспектора выполняются своевременно.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

В табл. 2.1. представлены данные о потреблении тепла  на цели теплоснабжения потребителями котельной. Расчет произведен при средней температуре отопительного периода за 2012г.

Расчет годового  потребления тепла

потребителями котельной на цели теплоснабжения.                Таблица 2.1.

| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Набережная 6/2 | 2-квартирный жилой дом | 0,007 | 42,134 |
| ул. Набережная 7 | 2-квартирный жилой дом | 0,004 | 25,902 |
| ул. Советская 3 | 2-квартирный жилой дом | 0,004 | 21,067 |
| ул. Школьная 19 | школа | 0,004 | 22,945 |
| ул. Школьная 19 | Столовая, библиотека | 0,008 | 49,170 |
| ул. Школьная 8а | Клуб, магазин | 0,006 | 33,898 |
| ул. Школьная 10 | жилой дом | 0,002 | 12,315 |
| ул. Лермонтова 1 | 2-квартирный жилой дом | 0,003 | 17,199 |
| ул. Набережная 4 | 2-квартирный жилой дом | 0,054 | 316,957 |
| ул. Набережная 5 | жилой дом | 0,007 | 39,206 |
| ул. Набережная 6/1 | 2-квартирный жилой дом | 0,008 | 45,476 |
| ул. Советская 4/1 | 2-квартирный жилой дом | 0,004 | 23,903 |
| ул. Советская 4/2 | 2-квартирный жилой дом | 0,008 | 45,834 |
| Итого |  | 0,119 | 696,006 |

Прогноз прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к котельной представленные в табл. 2.2, составлены на основании не утверждённых планов развития МО Онот.

Прогноз приростов

площади строительных фондов, планируемых к подключению к котельной. Таблица 2.2.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь объектов теплопотребления, м2 |
| --- | --- |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |
| ул. Набережная 4 | 2-квартирный жилой дом |  |  | 140 |  |  |
| ул. Набережная 5 | жилой дом |  |  | 90 |  |  |
| ул. Набережная 6/1 | Половина 2-квартирного жилого дома |  |  | 70 |  |  |
| ул. Советская 4 | 2-квартирный жилой дом |  |  | 87,8 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 387,8 | 0 | 0 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 387,8 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | 0 | 0 | 387,8 | 0 | 0 |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | 0 | 0 | 387,8 | 0 | 0 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения и ГВС потребителей Котельной представлены в табл. 2.3. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -38ºС.

Прогнозприроста

объемов потребления тепловой энергии потребителями котельной.       Таблица 2.3.

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии объектом теплопотребления, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, не подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |
| ул. Набережная 4 | 2-квартирный жилой дом | - | - | 0,013 | - | - |
| ул. Набережная 5 | жилой дом | - | - | 0,008 | - | - |
| ул. Набережная 6/1 | Половина 2-квартирного жилого дома | - | - | 0,007 | - | - |
| ул. Советская 4 | 2-квартирный жилой дом | - | - | 0,009 | - | - |
|  |  | 0 | 0 | 0,038 | 0 | 0 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | 0 | 0 | 0,038 | 0 | 0 |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | 0 | 0 | 0,038 | 0 | 0 |

# Глава 3. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения

Расчет потерь тепловой энергии выполнен на программном комплексе «Гидросистема», разработчик ТПК «Трубопровод», согласно требованиям СП 41-103-2000. «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов» и СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя проводился на температуру наиболее холодной пятидневки. Расходы тепла соответствуют расходам при температуре наружного воздуха -42ºС. Данные расчета тепловых потерь существующей схемы теплоснабжения  для подающего трубопровода приведены в табл. 3.1., обратного в табл. 3.2. Гидравлические и тепловые расчеты приведены в приложениях 1.1. – 1.6.

Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. Таблица 3.1.

| Подающий трубопровод | Температура, °С | Потери тепловой энергии Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ветвь | Расход, м3/час | Длина, м | Диаметр, мм | Скорость, м/с | Начало участка | Конец участка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная | 7,90 | 2,00 | 100,00 | 0,28 | 95,00 | 94,95 | 0,0004 |
| 2 | Котельная-ТК1 | 6,40 | 30,50 | 100,00 | 0,23 | 94,95 | 94,45 | 0,003 |
| 3 | ТК1-ТК7 | 5,30 | 80,00 | 65,00 | 0,44 | 94,45 | 93,15 | 0,007 |
| 4 | ТК7-Школа | 4,50 | 41,00 | 50,00 | 0,64 | 93,15 | 92,41 | 0,003 |
| 5 | ТК7-ТК8 | 0,80 | 15,00 | 100,00 | 0,03 | 93,15 | 91,34 | 0,001 |
| 6 | ТК8-Столовая, Библиотека | 0,40 | 31,00 | 40,00 | 0,09 | 91,34 | 85,85 | 0,002 |
| 7 | ТК8-Советская 3 | 0,30 | 150,10 | 50,00 | 0,05 | 91,34 | 60,14 | 0,009 |
| 8 | ТК1-ТК2 | 1,10 | 120,00 | 65,00 | 0,10 | 94,45 | 85,91 | 0,009 |
| 9 | ТК2-ТК3 | 0,80 | 40,50 | 50,00 | 0,11 | 85,91 | 82,20 | 0,003 |
| 10 | ТК3-Набережная 6 | 0,30 | 15,50 | 32,00 | 0,09 | 82,20 | 78,31 | 0,001 |
| 11 | ТК3-ТК4 | 0,50 | 60,00 | 40,00 | 0,12 | 82,20 | 75,39 | 0,003 |
| 12 | ТК4-Набережная 7 | 0,50 | 15,50 | 32,00 | 0,18 | 75,39 | 73,58 | 0,001 |
| 13 | ТК2-ТК5 | 0,30 | 20,50 | 50,00 | 0,05 | 85,91 | 81,29 | 0,001 |
| 14 | ТК5-Набережная 5 | 0,01 | 15,50 | 32,00 | 0,01 | 81,29 | 36,67 | 0,0004 |
| 15 | ТК5-ТК6 | 0,30 | 30,00 | 50,00 | 0,05 | 81,29 | 75,41 | 0,002 |
| 16 | ТК6-Набережная 4 | 0,02 | 15,50 | 32,00 | 0,01 | 75,41 | 50,18 | 0,001 |
| 17 | ТК6-Перемычка | 0,30 | 1,00 | 20,00 | 0,26 | 75,41 | 75,24 | 0,0001 |
| 18 | Кот-ТК9 | 1,50 | 280,70 | 65,00 | 0,12 | 94,95 | 79,60 | 0,023 |
| 19 | ТК9-Школьная 10 | 0,30 | 50,50 | 40,00 | 0,07 | 79,60 | 70,06 | 0,003 |
| 20 | ТК9-ТК10 | 1,10 | 70,00 | 50,00 | 0,16 | 79,60 | 75,64 | 0,004 |
| 21 | ТК10-Клуб | 0,60 | 11,00 | 32,00 | 0,22 | 75,64 | 74,51 | 0,001 |
| 22 | ТК10-ТК11 | 0,50 | 40,00 | 40,00 | 0,11 | 75,64 | 71,02 | 0,002 |
| 23 | ТК11-Лермонтова 1 | 0,50 | 20,00 | 40,00 | 0,11 | 71,02 | 68,82 | 0,001 |
| Итого потери в подающем трубопроводе |  |  |  |  | 0,083 |

Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.  Таблица 3.2.

| Обратный трубопровод | Температура, °С | Потери тепловой энергии Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ветвь | Расход, м3/час | Длина, м | Диаметр, мм | Скорость, м/с | Начало участка | Конец участка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная | 7,70 | 2,00 | 100,00 | 0,27 | 62,48 | 62,45 | 0,0002 |
| 2 | ТК1-Котельная | 6,30 | 30,50 | 100,00 | 0,22 | 64,98 | 64,65 | 0,002 |
| 3 | ТК7-ТК1 | 5,20 | 80,00 | 65,00 | 0,43 | 67,58 | 66,67 | 0,005 |
| 4 | Школа-ТК7 | 4,50 | 41,00 | 50,00 | 0,64 | 70,00 | 69,46 | 0,002 |
| 5 | ТК8-ТК7 | 0,70 | 15,00 | 100,00 | 0,02 | 56,62 | 55,51 | 0,001 |
| 6 | Столовая, Библиотека-ТК8 | 0,40 | 31,00 | 40,00 | 0,09 | 70,00 | 65,70 | 0,002 |
| 7 | Советская 3-ТК8 | 0,30 | 150,10 | 50,00 | 0,04 | 70,00 | 44,88 | 0,008 |
| 8 | ТК2-ТК1 | 1,10 | 120,00 | 65,00 | 0,09 | 62,63 | 56,88 | 0,006 |
| 9 | ТК3-ТК2 | 0,80 | 40,50 | 50,00 | 0,11 | 63,73 | 60,87 | 0,002 |
| 10 | Набережная 6-ТК3 | 0,30 | 15,50 | 32,00 | 0,09 | 70,00 | 66,62 | 0,001 |
| 11 | ТК4-ТК3 | 0,50 | 60,00 | 40,00 | 0,11 | 68,20 | 62,22 | 0,003 |
| 12 | Набережная 7-ТК4 | 0,50 | 15,50 | 32,00 | 0,17 | 70,00 | 68,20 | 0,001 |
| 13 | ТК5-ТК2 | 0,30 | 20,50 | 50,00 | 0,05 | 70,20 | 66,53 | 0,001 |
| 14 | Набережная 5-ТК5 | 0,01 | 15,50 | 32,00 | 0,01 | 70,00 | 42,35 | 0,0003 |
| 15 | ТК6-ТК5 | 0,30 | 30,00 | 50,00 | 0,05 | 77,21 | 71,70 | 0,002 |
| 16 | Набережная 4-ТК6 | 0,02 | 15,50 | 32,00 | 0,01 | 70,00 | 46,99 | 0,0005 |
| 17 | Перемычка-ТК6 | 0,30 | 1,00 | 20,00 | 0,27 | 80,00 | 79,82 | 0,0001 |
| 18 | ТК9-Кот | 1,40 | 280,70 | 65,00 | 0,12 | 62,90 | 52,76 | 0,014 |
| 19 | Школьная 10-ТК9 | 0,30 | 50,50 | 40,00 | 0,07 | 70,00 | 61,65 | 0,003 |
| 20 | ТК10-ТК9 | 1,10 | 70,00 | 50,00 | 0,15 | 66,63 | 63,26 | 0,004 |
| 21 | Клуб-ТК10 | 0,60 | 11,00 | 32,00 | 0,22 | 70,00 | 68,97 | 0,001 |
| 22 | ТК11-ТК10 | 0,40 | 40,00 | 40,00 | 0,10 | 67,66 | 63,22 | 0,002 |
| 23 | Лермонтова 1-ТК11 | 0,40 | 20,00 | 40,00 | 0,10 | 70,00 | 67,66 | 0,001 |
| Итого потери в обратном трубопроводе |  |  |  |  | 0,060 |

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Общая установленная мощность основного оборудования 0,8 МВт/(0,688 Гкал/ч);

Общая располагаемая мощность (уменьшается из-за снижения КПД котлов в результате эксплуатации) – оценочно – 0,72 МВт/(0,619 Гкал/ч);

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве):      0,36 МВт/(0,310 Гкал/ч);

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва):      0,36 МВт/(0,310 Гкал/ч);

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет соответствует температуре наружного воздуха -42°С): 0,226 МВт/   (0,194 Гкал/ч);

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и покрытия потерь тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,165 МВт/ 0,142Гкал/ч;

Дефицит тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): -0,031МВт/(-0,026Гкал/ч).

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной жилищного фонда с учетом увеличения нагрузки и реконструкции сетей представлены в Табл. 4.1

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной. Таблица 4.1.

| Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,194 | 0,194 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,122 | 0,102 | 0,065 |
| Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,026 | -0,026 | -0,043 | -0,023 | 0,014 |

Для покрытия дефицита тепловой мощности источника теплоснабжения с учётом перспективы подключения новых потребителей необходима реконструкция тепловых сетей для уменьшения сверхнормативных потерь тепловой энергии при передаче.

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В тепловых сетях котельной с. Онот потери теплоносителя обосновываются  разбором теплоносителя населением и организациями, технологическими расходами, а также аварийными утечками. Холодная вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную со скважины через водонапорную башню по водопроводу холодной воды. Водоподготовка не осуществляется. По данным предоставленным эксплуатирующей организацией  ООО «Онот» объемы ГВС   составляют 2,8% от общего объёма воды циркулирующей в сети.  Перспективные балансы теплоносителя  с учётом роста нагрузки представлены в табл. 5.1

Перспективные балансы теплоносителя Котельной. Таблица 5.1.

| Статьи | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приход | Поступление воды от источника (сетевая вода) т/год | 1274 | 1274 | 1726 | 1726 | 1726 |
| расход | В сеть на нужды ГВС т/год | 1126 | 1126 | 1578 | 1578 | 1578 |
|  | Для компенсации потерь и технологических расходов т/год | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  | Расход на собственные нужды котельной т/год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

# Глава 6.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Перспективный баланс тепловой мощности котельной представленный в табл. 4.1. показывает, что котельная в отопительный период 2012-2013гг. работала с дефицитом располагаемой мощности.  При этом полезная расчетная нагрузка  потребителей составляет 0,194Гкал/ч или 63% от располагаемой мощности котельной. Дефицит мощности создают сверхнормативные потери тепловой энергии в наружных сетях. Для ликвидации дефицита мощности необходима реконструкция тепловых сетей. Это позволить обеспечить надежное теплоснабжение и создаст 6% резерв мощности.

Для повышения надежности работы котельной рекомендуется заменить  восемь сетевых задвижек расположенных в здании котельной и два обратных сетевых клапана.

На выходе  котельной рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

Для снижения издержек целесообразно сооружение крытого топливного склада.

Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

По результатам обследования тепловых сетей системы теплоснабжения с. Онот и на основании гидравлического и теплового  расчёта можно сделать следующие выводы:

- Подлежат замене аварийные участки магистральных тепловых сетей от котельной до ТК-1 протяженность 30м и от ТК-8 до жилого дома по ул. Советская 4 -150м. Приложение 1.

- Необходима замена участков сети с высокими потерями тепловой энергии:

    - Ответвление от ТК-1 до ТК-8 протяженностью 80м, проложенное без  теплоизоляции;

    - Ответвление от ТК-1 до ТК-2 протяженностью 120м, проложенное без  теплоизоляции;

    - Участок сети по ул. Набережная от ТК-6 до ТК-4 протяженностью 150м в теплоизоляции не имеющей внешней гидроизоляции от земли.

- Необходима установка трех балансировочных клапанов:

    - Dy=32мм – в ТК-7 на ответвлении к школе;

    - Dy=25мм – в ТК-8 на ответвлении к зданию библиотеки и столовой;

    - Dy=20мм – в ТК-10 на ответвлении к зданию клуба и магазина;

- На ответвлениях к жилым домам установить дроссельные устройства.

Реконструкции тепловых сетей планируется провести за счет бюджетных  средств.  Вопрос об источниках финансирования находится на стадии проработки.

# Глава 7. Перспективные топливные балансы

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов, с учётом увеличения тепловой нагрузки и уменьшения потерь, после реконструкции сетей  представлены в табл. 7.1. Перспективный топливный баланс представлен в табл. 7.2.

Перспективные показатели расхода топлива котельной. Таблица 7.1.

| Показатель | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при средней температуре отопительного периода) т/год | 336,0 | 323,4 | 340,4 | 321,5 | 287,4 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период т/ч | 0,109 | 0,109 | 0,114 | 0,108 | 0,096 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) т/ч | 0,058 | 0,055 | 0,058 | 0,055 | 0,049 |

Перспективный топливный баланс с учётом  неснижаемого остатка. Таблица 7.2.

| Статьи | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приход | Остаток от предыдущего года | 30 | 30 | 8,8 | 9,2 | 8,7 |
|  | Приобретено | 336,0 | 302,2 | 340,8 | 321,0 | 286,5 |
| расход | Обеспечение работы котлов | 336,0 | 323,4 | 340,4 | 321,5 | 287,4 |
|  | Резервный остаток | 30 | 8,8 | 9,2 | 8,7 | 7,8 |

Реконструкция тепловых сетей с целью снижения потерь тепловой энергии до нормативных,  даже с учётом подключения новых потребителей, позволит снизить затраты на приобретение топлива на 14%.

### Глава 9. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Вопрос инвестиции в реконструкцию котельной, капитальный ремонт старых и строительство новых тепловых сетей находится на стадии проработки.

### Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенного открытого конкурса,  протоколам рассмотрения  конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений, 25 июня 2012 года между Администрацией муниципального образования Онот Черемховского района Иркутской области и ООО «Онот» заключено Концессионное соглашение в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения МО Онот Черемховского района Иркутской области.  Соглашение вступило в силу с 3 июля 2012 года и действуют в течение 1 (одного) года до 2июля  2013 года. В соответствие с заключенным Соглашением, Концедент передал объекты Соглашения  Концессионеру и предоставил  права владения и пользования объектами  для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей. Срок реконструкции объектов Соглашения и срок их использования (эксплуатации)  Концессионером определены  в 1 (один) год.

### Список литературы.

- Федеральный закон от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Федеральный закон от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- МДС 41-4.2000. «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения».

- СНиП 41-02-2003. Строительные нормы и правила. Тепловые сети. - М.: Изд-во стандартов, 2003.- 22 с.

- СНиП 31-01-2003. «Строительные нормы и правила. Здания жилые многоквартирные» - М.: Изд-во стандартов, 2003.- 23 с.

- МГСН 2.01-99.

- Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий руководством. - М.:- АВОК-8-2007.

- Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18 г. Москва.

- Постановление от 23 мая 2006г. №306. Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

- ПУЭ; МПОТ; ПТЭ – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2011 – 688 с., ил.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. N 377.

- К.Ф.Роддатис, А.Н. Полтарецкий «Справочник по котельным установкам малой производительности»-М. :Энергоиздат,1989.-488с.

### Приложения 1.1.-1.6. Гидравлические и тепловые расчёты тепловых сетей п. Онот

### Приложение 2.1. Фактическая схема тепловых сетей п. Онот

### Приложение 2.2. Перспективная схема тепловых сетей п. Онот

### Приложение 3. схема размещения оборудования в котельной п. Онот